## Prvi_list
POROČILO O OBRATOVALNEM MONITORINGU ZA KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO
ČISTILNA NAPRAVA CELJE
Za leto 2015

## Drugi_list
Naslov: | Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO CELJE za leto 2015.
Evidenčna številka: | 6030101-16-008
Izvajalec: | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Celje Ipavčeva 18 3000 Celje
Naročnik: | Vodovod Kanalizacija d.o.o. Lava 2a 3000 Celje
Odgovorna oseba izvajalca monitoringa: | Zora LEVAČIĆ, dr. med., spec.
Vodja kakovosti COZ: | mag. Marjan Sajko, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Operativno vodenje in odgovorna oseba za izdelavo poročila: | Rok Tajnšek, dipl.san.inž.
Vzorčenje, meritve in izdelava poročila: | Vesna Terbovc Leon Žaberl Rok Tajnšek Iztok Kos Peter Pavlinec
Sodelavci: | Ksenija Bošnjak, univ. dipl.inž.kem.inž.
Matevž Gobec, univ.dipl.biokem. | Jerneja Antončič, univ.dipl.inž.kem.tehn.
Vodja enote za okolje Celje | Vodja oddelka za okolje in zdravje Celje

## Poročilo_1
POROČILO O MONITORINGU ODPADNIH VOD
OBČASNE ALI TRAJNE MERITVE ZA LETO | 2015
PODATKI O UPRAVLJALCU ČN
Naziv upravljavca: | Vodovod - kanalizacija Celje d.o.o.
Naslov upravljavca
Naselje: | Celje
Ulica: | Lava
Hišna številka: | 2a
Poštna številka: | 3000
Ime pošte: | Celje
Matična številka upravljavca: | 5914540
Identifikacijska številka za DDV: | 45804109
Šifra dejavnosti upravljavca: | 36000
Kontaktna oseba: | Urša Drugovič
telefon: | 03/42 77 650
fax: | 03/42 77 654
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
PODATKI O IZVAJALCU MONITORINGA
Naziv izvajalca monitoringa: | NLZOH - COZ - OOZ Celje
Naslov izvajalca monitoringa
Naselje: | Celje
Ulica: | Ipavčeva
Hišna številka: | 18
Poštna številka: | 3000
Ime pošte: | Celje
Identifikacijska številka za DDV: | 19651295
Šifra dejavnosti izvajalca monitoringa: | 86909
Kontaktna oseba: | Matevž Gobec, univ.dipl.biokem.
telefon: | 03/42 51 167
fax: | 03/42 51 172
elektronski naslov: | matevz.gobec@nlzoh.si
PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD
Naziv izvajalca javne službe: | VODOVOD-KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O. (CELJE)
Naslov izvajalca javne službe
Naselje: | Celje
Ulica in hišna številka: | LAVA 2 A
Poštna številka: | 3000 | 104
Ime pošte: | CELJE
Identifikacijska številka za DDV: | 45804109
Kontaktna oseba: | Urša Drugovič
telefon: | 03 42 77 650
fax: | 03 42 77 654
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
PODATKI O DIGITALNEM PODPISNIKU
Obrazec digitalno podpisal (ime in priimek): | Vesna Terbovc
Serijska št. digitalnega potrdila podpisnika: | 3b 46 00 bd
V (Na): | Celju
Datum: | 2016-01-15
Ime in priimek zakonitega zastopnika | Ime in priimek zakonitega zastopnika
izvajalca monitoringa | upravljavca čistilne naprave
Zora LEVAČIĆ, dr. med., spec. DIREKTORICA | mag. Marko Cvikl, univ.dipl. inž.grad. DIREKTOR
Note on B3: Tu se vpisuje leto, v katerem se je monitoring izvajal.
Note on B21: Tu se vpiše naziv izvajalca monitoringa.
Note on B24: Tu se vpiše ime ulice iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B25: Tu se vpiše hišna številka iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B26: Tu se vpiše poštna številka iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B27: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B28: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV izvajalca monitoringa. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B29: Vpiše se šifra dejavnosti izvajalca monitoringa.
Note on B30: Tu se vpiše ime kontaktne osebe pri izvajalcu monitoringa, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi z monitoringom.
Note on B31: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B32: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B33: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B37: Tu se izbere izvajalca javne službe iz seznama izvajalcev.
Note on B40: Tu se vpiše ime ulice in hišna številka iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B41: Tu se vpiše številka pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B42: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B23: Tu se vpiše ime naselja iz naslova izvajalca monitoringa, če ni enako imenu pošte.
Note on B39: Tu se vpiše ime naselja iz naslova izvajalca javne službe, če ni enako imenu pošte.
Note on B5: Tu se vpiše naziv upravljavca ČN.
Note on B7: Tu se vpiše ime naselja iz naslova upravljavca, če ni enako imenu pošte.
Note on B8: Tu se vpiše ime ulice iz naslova upravljavca.
Note on B9: Tu se vpiše hišna številka iz naslova upravljavca.
Note on B10: Tu se vpiše številka pošte iz naslova upravljavca.
Note on B11: Tu se vpiše ime pošte iz naslova upravljavca.
Note on B12: Tu se vpiše matična številka upravljavca. Matična številka je 7 mestno celo število.
Note on B13: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV upravljavca. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B14: Tu se vpiše šifra dejavnosti upravljavca.
Note on B15: Tu se vpiše ime kontaktne osebe upravljavca (tiste osebe, ki se pri upravljavcu ukvarja z odpadnimi vodami in monitoringom in na katero se je mogoče obrniti za nadaljnja pojasnila v zvezi z monitoringom).
Note on B16: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe upravljavca.
Note on B17: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe upravljavca.
Note on B18: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe upravljavca.
Note on B43: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV izvajalca javne službe. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B44: Tu se vpiše ime kontaktne osebe pri izvajalcu javne službe, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi s takso.
Note on B45: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe izvajalca javne službe.
Note on B46: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe izvajalca javne službe.
Note on B47: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe izvajalca javne službe.

## Poročilo_2
1. Glavne tehnične značilnosti čistilne naprave
1.1 Opis tehnologije čiščenja (tehnološka shema procesa je obvezna priloga in se doda na list Priloge)
Čistilna naprava Celje je komunalna čistilna naprava zmogljivosti 85.000 PE. Na čistilni napravi se mehansko in biološko čistijo komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode mesta Celje in okoliških naselij, ki so priključena na javno kanalizacijo. Čiščenje odpadne vode obsega odstranjevanje mehanskih delcev, organskih, dušikovih in fosforjevih spojin. Odpadna voda (v nadaljevanju OV) mešanega kanalizacijskega sistema priteče po dovodnem, glavnem kanalizacijskem zbiralniku v objekt predčiščenja - mehansko stopnjo čiščenja, najprej v lovilec gramoza, kjer se usedejo večji in težji delci gramoza, ki se občasno odstranijo v kontejner. Iz lovilca gramoza se OV preliva v vhodno črpališče s tremi potopnimi črpalkami, ki OV dvignejo na koto grabelj. V postaji grabelj se na dveh elektromotornih verižnih grabljah odstranjujejo odpadki, ki se po transportnem traku odlagajo v kontejner. Za grabljami je nameščen avtomatski vzorčevalnik za odvzem vzorcev OV na vtoku na ČN. OV se nato odvaja v ozračen peskolov in maščobnik. Mehansko očiščena OV se od tam odvaja v biološko stopnjo čiščenja. Najprej teče v dva vzporedna anaerobna denitrifikacijska bazena, kjer se izvaja biološko čiščenje z aktivnim blatom v obliki suspendirane biomase v anaerobnih pogojih in dodajanje železovega klorida za obarjanje fosforja. Iz anaerobnih bazenov se OV z aktivnim blatom odvaja v tri vzporedne aeracijske bazene, kjer poteka proces podaljšane aeracije aktivnega blata ter odstranjevanje organskih, dušikovih in ogljikovih spojin. V vsaki komori so nameščena mešala in membranski aeratorji, kjer poteka biološko čiščenje z aktivnim blatom v obliki suspendirane biomase v aerobnih pogojih. Fosforjeve spojine se iz OV odstranijo s kombiniranim biološko kemijskim izločanjem fosforja. Mešanica biološko očiščene vode in aktivnega blata iz aeracijskih bazenov teče po zbirni cevi v razdelilni objekt, kjer se voda preko preliva razdeli v dva okrogla naknadna usedalnika. Tam se OV umiri, aktivno blato se usede in loči od očiščene OV. Na vsakem naknadnem usedalniku je tudi pomični most s krožnim strgalom in posnemalo plavajočega blata. Očiščena OV iz usedalnikov se preko merilnega mesta z merilnikom pretoka odvaja v vodotok Savinja. Usedlo blato iz dna naknadnih usedalnikov se sesa preko zbirnega jaška v črpališče povratnega blata. Del blata se vrača nazaj v anaerobne bazene kot povratno blato, s katerim se vzdržuje potrebna koncentracija aktivne biomase v biološkem delu. Ostali del blata pa se kot odvečno blato obdeluje na napravah za zgoščanje blata. Blato se predzgošča na tračnem zgoščevalniku, nato pa se odvaja v zalogovnik blata in od tam na dehidracijo v dve centrifugi. Dehidrirano blato se kot odpadek odvaža na nadaljno predelavo.
Komunalna čistilna naprava Celje je opremljena s postajo za sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz komunalnih in malih komunalnih čistilnih naprav. Postaja za sprejem grezničnih gošč omogoča 24 urni sprejem. Snovi iz greznic in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav se kontrolirano prečrpavajo v vhodno črpališče in naprej v proces čiščenja OV. Objekt predčiščenja je opremljen z biofiltrom za čiščenje zraka.
Za zadrževanje prvega naliva padavinske vode iz mešanega kanalizacijskega sistema je na kanalizacijskem sistemu zgrajenih več zadrževalnih bazenov z razbremenilniki, ki zadržujejo prvi naliv padavinske OV. Po končanem nalivu se OV iz zadrževalnih bazenov čisti na ČN Celje.
1.2 Objekti naprave in njihove prostornine
Mehanska stopnja - lovilec gramoza (40 m3), grablje - 2 kom verižne in 1 kom paličaste, ozračeni peskolov in maščobnik (skupaj 268 m3). Biološka stopnja - 2 kom anaerobni bazen (2.500 m3), 3 kom aeracijski bazen (17.900 m3), 2 kom naknadni usedalnik (12.600 m3), črpališče povratnega blata, zalogovnik blata, tračni zgoščevalnik, 2 kom centrifuga, doziranje in skladiščenje FeCl3 in silos za apno.
1.3 Rekonstrukcija naprave
Naprava ni bila rekonstruirana.
1.4 Priključena naselja in deli naselij, priključene industrijske naprave in njihov delež v skupni letni količini čiščene odpadne vode
Priključena naselja in deli naselij: Bukovžlak, Celje, Dobrova, Košnica, Leskovec, Ljubečna, Lokrovec, Lopata, Medlog, Polule, Prekorje, Runtole, Slance, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Teharje, Tremerje, Trnovlje, Vrhe, Začret, Zadobrova, Štore, Levec.
Priključene industrijske naprave: A2S, Aero v stečaju, Alpe Panon, d.o.o., Avto Celje d.d. v stečaju, BD Group d.o.o., Celjske mesnine d.d, Cetis d.d., Cinkarna Celje, d.d., City center Celje, CM Celje d.d., CRI Celje d.o.o., Dijaški dom, Dinos d.d., Dom Lipa, Dom ob Savinji, Dom Sveti Jožef, Emo ETT d.o.o., Emo Frite d.o.o., Engrotuš, d.o.o., Frutarom Etol d.d., Heledi's d.o.o.v stečaju, Heta Asset resolution d.o.o., Eurotas Hotel Evropa, Eurotas Hotel Celeia, Izletnik Celje d.d., JZ Zdravstveni dom, Klima Celje d.d., Ledas d.o.o., Merkscha furnirnica d.o.o., Merkur napremičnine, Ministrstvo za obrambo EVOJ Celje p.p. 458, OMV Istrabenz bencinski servis, Pam fliper d.o.o., Pilih gradnje beton, Poslovni sistem Mercator d.d., Simbio d.o.o., Splošna bolnišnica Celje, Slovenska vojska - skladišče Bežigrad, Šumer d.o.o., Zlatarna Celje d.d., Energetika Celje - Toplarna Celje, Zavod za prestajanjem mladoletniškega zapora in kazni, ZPO Celje drsališče, ZPO Celje Hala B, ZPO Celje, Letni bazen, Železarna II, Žonta d.o.o.. Delež industrijskih onesnaževalcev (nad 4.000 m3 letno in direktnih zavezancev): 797.677 m3 ali 10,28%.
ALPE-PANON D.O.O., BD GROUP D.O.O., CELJSKE MESNINE D.D., CETIS D.D., CINKARNA D.D., CITYCENTER CELJE, CM CELJE, D.D. - V STEČAJU, CRI D.O.O., DIJAŠKI DOM CELJE, DOM LIPA D.O.O., DOM OB SAVINJI CELJE, DOM SV. JOŽEF, EMO ETT D.O.O., EMO FRITE D.O.O., ENGROTUŠ D.O.O., FRUTAROM ETOL D.O.O., HOTEL CELEIA, HOTEL EVROPA, IZLETNIK CELJE D.D., JZ ZDRAVSTVENI DOM, KLIMA CELJE D.D., MERKSCHA FURNIRNICA D.O.O., MERKUR NEPREMIČNINE D.D., MINISTRSTVO ZA OBRAMBO EVOJ CELJE, P.P. 458, PAM FLIPER D.O.O., PILIH BETON D.O.O., POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D., SIMBIO D.O.O. DEPONIJA-FOP, SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, SV - SKLADIŠČE BEŽIGRAD, ŠUMER D.O.O., TOPLARNA CELJE, ZAVOD ZA PRESTAJANJE MLADOLET. ZAPORA IN KAZNI ZAP, SLOVENSKE ŽELEZNICE HIDRANTNI VOD – ČRET, ZPO CELJE – DRSALIŠČE, ZPO CELJE - HALA B, ZPO CELJE - LETNI BAZEN, ŽELEZARNA II.
ALPE-PANON D.O.O., BD GROUP D.O.O., CELJSKE MESNINE D.D., CETIS D.D., CINKARNA D.D., CITYCENTER CELJE, CM CELJE, D.D. - V STEČAJU, CRI D.O.O., DIJAŠKI DOM CELJE, DOM LIPA D.O.O., DOM OB SAVINJI CELJE, DOM SV. JOŽEF, EMO ETT D.O.O., EMO FRITE D.O.O., ENGROTUŠ D.O.O., FRUTAROM ETOL D.O.O., HOTEL CELEIA, HOTEL EVROPA, IZLETNIK CELJE D.D., JZ ZDRAVSTVENI DOM, KLIMA CELJE D.D., MERKSCHA FURNIRNICA D.O.O., MERKUR NEPREMIČNINE D.D., MINISTRSTVO ZA OBRAMBO EVOJ CELJE, P.P. 458, PAM FLIPER D.O.O., PILIH BETON D.O.O., POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D., SIMBIO D.O.O. DEPONIJA-FOP, SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, SV - SKLADIŠČE BEŽIGRAD, ŠUMER D.O.O., TOPLARNA CELJE, ZAVOD ZA PRESTAJANJE MLADOLET. ZAPORA IN KAZNI ZAP, SLOVENSKE ŽELEZNICE HIDRANTNI VOD – ČRET, ZPO CELJE – DRSALIŠČE, ZPO CELJE - HALA B, ZPO CELJE - LETNI BAZEN, ŽELEZARNA II.
1.5 Opombe
OPOMBA 1: Čistilna naprava ni bila rekonstruirana, zato podatka o letu začetka obratovanja rekonstruirane naprave v poglavju 2 Osnovni podatki o ČN (list Poročilo 3, celica B18) ne navajamo. OPOMBA 2: Glede na dejstvo, da čistilna naprava obratuje v skladu z veljavno zakonodajo (dosega predpisane mejne vrednosti) v poglavju 2 Osnovni podatki o ČN (list Poročilo 3, celica B57) ne navajamo leta prilagoditve obstoječe čistilne naprave zahtevam uredbe. OPOMBA 3: Za komunalno čistilno napravo Celje je izdano Okoljevarstveno dovoljenje št.: 35441-130/2008-4, z dne 21.9.2011, Odločba o spremembi veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja št.: 35444-8/2012-2, z dne 24.9.2012. OPOMBA 4: Ne upoštevajte vsebine v celicah A25 in A26.
Note on A8: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A20: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše, kaj in kako je bilo rekonstruirano.
Note on A25: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A5: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A6: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A19: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše, kaj in kako je bilo rekonstruirano.
Note on A26: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A30: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.
Note on A31: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.
Note on A11: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A12: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A16: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A4: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A3: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A7: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A15: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A14: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A13: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A24: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A23: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A29: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.

## Poročilo_3
2. Osnovni podatki o ČN
IME ČN: | ČISTILNA NAPRAVA CELJE
TIP NAPRAVE (komunalna/skupna): | skupna
NASLOV ČN
Ulica: | Pečovnik
Hišna številka: | 1a
Poštna številka: | 3000
Pošta: | Celje
KONTAKTNA OSEBA (ime): | Urša Drugovič
telefon: | 03/427 76 50
fax: | 03/427 76 54
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
Zmogljivost ČN (PE): | 85000
Leto pričetka obratovanja: | 2004
Hidravlični zadrževalni čas: | 22.5
REKONSTRUKCIJA
leto začetka obratovanja rekonstruirane naprave:
NASTALO BLATO PRED OBDELAVO |  | Bilanca blata
letna količina nastalega blata (m3): | 141851.7 | Skupno | Odvoz/ravnanje
povpr. suha snov nastalega blata (%): | 0.9% | 1276.6653 | 1276.6653
NASTALO BLATO PO OBDELAVI |  | bilanca blata se ne ujema
letna količina blata (tone SS): | 1276.6653 | Ta vrednost je produkt vrednosti v celicah B20 in B21 ob upoštevanju, da je 1 m3 nastalega blata enak eni toni.
povpr. suha snov v blatu po obdelavi (%): | 25% | Podatek pomeni informacijo do kolikšnega odstotka suhe snovi je bilo blato obdelano na KČN, če obdelave na KČN ni, pustite prazno.
dehidracija (DA/NE): | DA | Primer vnosa podatkov o količinah blata: Na KČN nastane 100 m3 neobdelanega blata (vpis v celico B20). V blatu je 3% suhe snovi (vpis v celico B21), kar ob predpostavki, da 1 m3 nastalega blata tehta 1 tono, predstavlja 3 tone suhe snovi (v celici B23 se izvrši avtomatski preračun, vendar podatek lahko korigiramo). Na KČN se blato dehidrira do 20% suhe snovi (vpis v celico B24). Dehidrirano blato se delno odvaža na sežig; 2 toni suhe snovi (vpis v celico B36) in delno na kompostiranje; 1 tona suhe snovi (vpis v celico B35).
izkoriščanje bioplina (DA/NE) | NE
količina bioplina (1000 m3):
ODVOZ NA DRUGO ČN
odvažanje na drugo ČN (tone SS):
ime ČN na katero se blato odvaža:
NADALJNJE RAVNANJE Z BLATOM
na odlagališča (tone SS):
ostanek na ČN (tone SS):
na kmetijske povšine (tone SS):
kompostirano in vnešeno na kmetijska zemljišča (tone SS):
odvažanje na sežig (tone SS): | 1276.6653
drugo (tone SS):
ODPADNE SNOVI IZ GREZNIC
ali se sprejemajo (DA/NE) | DA
količina (m3): | 4112.06
izvor odpadnh snovi iz greznic: | komunalne greznice
PODROČJE, KI GA POKRIVA ČN
število priključ. prebivalcev na ČN: | 42602
naselja, deli naselij: | del Arclina, Bukovžlak, Celje, Dobrova, del Lahovne, Leskovec, Ljubečna, Lokrovec, Lopata, Medlog, Polule, Prekorje, Runtole, Slance, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Teharje, Tremerje, Trnovlje, Vrhe, Začret, Zadobrova, Štore, Levec
Kanalizacijski sistem (mešan, ločen): | mešan
skupno število priključ. prebivalcev na kanalizacijski sistem: | 44181
Izvor odpadnih vod: (javna k., industrija, farme...) | javna kanalizacija
Večji nepriključeni onesnaževalci: | Železarna I.
Količina čiščene vode v letu izvajanja monitoringa (1000 m3) | 7760
Odvodnik (ime): | Savinja
Gauss-Krüger koordinata iztoka
X: | 117392
Y: | 518846
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): | 24
Ali se izvajajo trajne meritve pretoka (DA/NE): | da
Število dni normalnega obratovanja v letu izvajanja monitoringa: | 365
Vrednotenje iztoka odpadne vode (člen uredbe in OVD): | 6 OVD
Predvideno leto prilagoditve obstoječe ČN:
Gauss-Krüger koordinata CENTROIDA čistilne naprave
X: | 117509
Y: | 518880
Gauss-Krüger koordinata merilnega mesta na IZTOKU
X: | 117418
Y: | 518871
Gauss-Krüger koordinata merilnega mesta na VTOKU
X: | 117563
Y: | 518813
Urejenost merilnega mesta (DA/NE) | DA
Pojasilo glede neurejenosti merilnega mesta:
Iztok na občutljivo območje (evtrofikacija) (DA/NE): | ne
Iztok na občutljivo območje (kopalne vode) (DA/NE): | ne
Pojasnilo na kakšen način se ravna z blatom! (v primeru, da ste izponili rubriko "drugo" A37):
Note on B3: Tu se vpiše ime ČN.
Note on B4: Tu se vpiše tip ČN. ČN je skupna, če v celotni obremenitvi, ki prihaja na ČN, delež obremenitve industrijske odpadne vode ene ali več istovrstnih naprav presega 40% .
Note on B6: Tu se vpiše ime ulice iz naslova ČN.
Note on B7: Tu se vpiše hišna številka iz naslova ČN.
Note on B8: Tu se vpiše poštna številka iz naslova ČN.
Note on B9: Tu se vpiše ime pošte iz naslova ČN.
Note on B10: Tu se vpiše ime kontaktne osebe, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi z monitoringom, če ta oseba ni enaka kot kontaktna oseba upravljalca ČN.
Note on B11: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe.
Note on B12: Tu se vpiše številka faksa kontaktne osebe.
Note on B13: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe.
Note on B15: Tu se vpiše letnica pričetka poskusnega obratovanja.
Note on B16: Tu se vpiše PROJEKTIRANI hidravlični zadrževalni čas.
Note on B18: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše letnica pričetka obratovanja rekonstruirane naprave.
Note on B25: Tu se vpiše, ali se odpadno blato pred nadaljnim ravnanjem osušuje v napravah za dehidracijo (centrifuge, preše,…).
Note on B26: Tu se vpiše, ali tehnologija obdelave blata, ki se na napravi uporablja, vključuje tudi pridobivanje in izkoriščanje bioplina (za proizvodnjo toplote in/ali električne energije.
Note on B27: Če se bioplin izkorišča za pridobivanje energije, se v to celico vpiše količina bioplina, ki je bila pridobljena in izkoriščena v ta namen.
Note on B39: Tu se vpiše ali čistilna naprava sprejema odpadne snovi iz greznic. Po uredbi je to obveza za vse komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 10.000 PE.
Note on B40: Če se na napravi sprejemajo odpadne snovi iz greznic, se v to celico vpiše skupna količina vseh odpadnih snovi iz greznic, sprejetih na napravo v letu izvajanja monitoringa (v m3).
Note on B41: Če se na napravi sprejemajo odpadne snovi iz greznic se v to celico vpiše izvor pretežnega dela teh snovi, ki so bile sprejete na napravo v letu izvajanja monitoringa.
Note on B44: Tu se vpišejo vsa naselja ali njihovi deli, katerih komunalne odpadne vode se čistijo na napravi. Če se čistijo odpadne vode le dela naselja se v oklepaju napiše tudi kolikšnega dela.
Note on B45: Tu se vpiše tip kanalizacijskega sistema preko katerega se zbira odpadna voda, ki se čisti na napravi.
Note on B47: Tu se vpiše, kakšen je izvor pretežnega dela odpadnih vod, ki se čistijo na napravi.
Note on B48: Če so na območju, ki gravitira na ČN kakšni večji onesnaževalci, ki pa še niso priključeni na ČN, se v to celico vpiše, kateri onesnaževalci so to.
Note on B49: Tu se vpiše skupna količina odpadne vode, ki je bila čiščena na napravi v letu izvajanja monitoringa.
Note on B50: Tu se vpiše ime vodnega telesa, kamor se odpadna voda po čiščenju na napravi odvaja.
Note on B52: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata mesta, kjer se čiščena odpadna voda izteka v vode. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B53: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata mesta, kjer se čiščena odpadna voda izteka v vode. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B54: Vpiše se čas vzorčenja vzorca (v urah). Število 0 se vpiše v primeru odvzema trenutnega vzorca.
Note on B55: Tu se vpiše, ali se na napravi izvajajo trajne meritve pretoka. Trajne meritve količine odpadnih vod na iztoku komunalne ali skupne ČN so po obvezne pri napravah z zmogljivostjo čiščenja več kot 2.000 PE.
Note on B56: Tu se vpiše koliko dni, v letu izvajanja monitoringa, je naprava normalno obratovala . Če zaradi izjemnih hidravličnih preobremenitev, remonta ali drugih dogotkov, naprava določen čas ni čistila celotne količine odpadne vode, ki je pritekla na dotoku, se ta čas ne šteje v normalno obratovanje naprave (šteje se, da je v dnevih ko je bilo denimo le 2/3 dotočne odplake čiščeno na napravi, ostali del pa se je odvajal neposredno v iztok, naprava obratovala le 2/3 dneva). Število dni, vpisano v to celico, se upošteva pri izračunu letnega učinka čiščenja ČN.
Note on B58: Če naprava še ni prilagojena za doseganje predvidenih mejnih vrednosti in/ali učinkov čiščenja se v to celico vpiše leto, do katerega bo obstoječa naprava prilagojena zahtevam uredbe.
Note on B32: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo odloženo na odlagališča.
Note on B34: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo vnešeno na kmetijske površine.
Note on B35: V primeru, ko se blato kompostira in vnaša na kmetijska zemljišča, se v tej celici vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo kompostirano in vnešeno na kmetijska zemljišča.
Note on B60: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata centroida KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B63: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata merilnega mesta na iztoku KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B66: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata merilnega mesta dotoka odpadne vode na KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B61: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata centroida KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B64: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata merilnega mesta na iztoku KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B67: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata merilnega mesta dotoka odpadne vode na KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B70: Tu se vpiše, ali se čiščena odpadna voda iz čistilne naprave izteka na občutljivem območju, ki je po naši uredbi opredeljeno kot evtrofično območje.
Note on B71: Tu se vpiše, ali se čiščena odpadna voda iz čistilne naprave izteka na občutljivem območju, ki je po naši uredbi opredeljeno kot območje kopalnih voda.
Note on B46: Tu se vpiše skupno število prebivalcev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. Štejejo se tudi vsi tisti prebivalci, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, ne glede na to ali se kanalizacija (del kanalizacije) zaključi na ČN.
Note on B43: Tu se vpiše število prebivalcev, katerih komunalne odpadne vode se preko kanalizacijskega sistema in sprejema snovi iz nepretočnih greznic čistijo na napravi.
Note on B14: Tu se vpiše projektirana zmogljivost ČN (v PE).
Note on B57: Tu se vpiše člen, po katerem se vrednoti iztok čistilne naprave. Vrednotenje je mogoče po 5. ali 6. členu uredbe o emisiji snovi iz komunalnih ČN, ali 5. členu pri malih KČN. Če ima naprava OVD, se vpiše člen in OVD (5 OVD ali 6 OVD). V celico se vpiše le številka člena (5 ali 6) oziroma kratica (5 OVD oziroma 6 OVD).
Note on B20: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata je nastalo na napravi v letu izvajanja monitoringa (podaja se v m3). Če se na napravi obdeluje tudi odpadno blato iz kakšne druge ČN, ali sprejema odpadne snovi iz greznic, mora biti v letni količini všteto tudi to blato.
Note on B21: Tu se vpiše, kolikšna je bila povprečna suha snov v nastalem blatu.
Note on B23: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata po obdelavi je nastalo v letu izvajanja monitoringa (podaja se v tonah suhe snovi). Količina se mora ujemati z vsoto količin pri nadaljnjem ravnanju z blatom oz. odvozom na drugo ČN.
Note on B24: Tu se vpiše, kolikšna je bila povprečna suha snov v nastalem blatu po obdelavi (podaja se v %).
Note on B33: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je ostalo na ČN.
Note on B36: V primeru, ko se blato sežiga, se v tej celici vpiše koliko ton suhe snovi blata je bilo sežganega.
Note on B37: V primeru, ko se blato odvaža drugam (NE na odlagališče, kmetijska zemljišča, kompostiranje, drugo ČN ali sežig), se v to celico vpiše koliko ton suhe snovi blata je bilo odpeljanih na ta način, v celico B72 pa se navede pojasnilo za kakšen način ravnanja z blatom gre.
Note on B68: DA navedite v primeru, če je merilno mesto urejeno skladno z zahtevami prvega in drugega odstavka 14. člena Pravilnika. V nasprotnem primeru navedite NE in v spodnji celici podajte pojasnilo glede neurejenosti merilnega mesta.
Note on B69: Podajte pojasnilo glede neurejenosti merilnega mesta.
Note on B72: Če ste v celico B36 vpisali neko količino blata, v tej celici pojasnite za kakšen način ravnanja z blatom gre.
Note on B29: V primeru, ko se del ali vse blato odvaža na drugo ČN, se v tej celici vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo odpeljano na drugo ČN.
Note on B30: V primeru, ko se del ali vse blato odvaža na drugo ČN, se v tej celici vpiše ime ČN na katero se blato odvaža.

## Poročilo_4
3. Letna količina čiščene odpadne vode
V letu 2015 se je na čistilni napravi čistilo 7760000 m3 odpadne vode.
4. Obseg in vrsta meritev in analiz
Obseg meritev je bil takšen kot je za čistilne naprave z zmogljivostjo => 50.000 populacijskih ekvivalentov določen s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni l. RS št. 94/14), ter v Okoljevarstvenem dovoljenju št.: 35441-130/2008-4, z dne 21.9.2011, 35444-8/2012-2, z dne 24.9.2012 . Na podlagi zahteve upravljavca čistilne naprave smo izvajali večji obseg parametrov, kot je zahtevano v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav - 6. člen (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10) ter v Okoljevarstvenem dovoljenju št.: 35441-130/2008-4, z dne 21.9.2011, 35444-8/2012-2, z dne 24.9.2012.
Na vtoku in na iztoku iz čistilne naprave smo izvajali 24 urne časovno proporcionalne meritve. Na iztoku iz čistilne naprave smo izvajali še 24 urne meritve pretoka.
OPOMBA 1: Pri vzorčenju z dne 05.01.2015 ne podajamo meritev pretoka zaradi prekinitve napajanja merilnika v času vzorčenja. Pri vzorčenju z dne 8.03.2015 ne podajamo meritev pretoka zaradi napačnih podatkov o izmerjeni hitrosti OV, kar posledično vpliva na podatek o skupni količini pretečene vode. OPOMBA 2: Pri meritvah z dne 5.01.2015, 2.02.2015, 8.03.2015 in 15.11.2015 je bila temperatura odpadne vode na iztoku iz aeracijskega bazena nižja od 12 °C, zato v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (UL RS št. 45/07,63/09, 105/10) mejna vrednost za amonijev dušik pri teh meritvah ni bila upoštevana. OPOMBA 3: Glede na točko 1.3 Okoljevarstvenega dovoljenja mejnih vrednosti za parametre celotni fosfor, celotni dušik, učinek čiščenja celotnega fosforja in učinek čiščenja celotnega dušika zaradi prehodnega obdobja nismo upoštevali in jih v poročilu v poglavju št. 8 Podatki o meritvah na vtoku in iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave (list Poročilo 6) ne navajamo. Posledično prav tako nismo izvedli vrednotenja za omenjene parametre.
5. Mesto in čas vzorčenja in analiz
Vzorčili smo na vtoku in na iztoku iz čistilne naprave. Podatki o datumih in časih odvzemov so podani v Poglavju 8 Podatki o meritvah…. (list Poročilo 6).
6. Pojasnilo v zvezi z upoštevanjem hidravličnega zadrževalnega časa (16. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda)
V skladu z 3. odstavkom 16. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni l. RS št. 94/14) smo monitoring izvajali brez upoštevanja zadrževalnega časa, ker smo s petdnevnimi vzporednimi meritvami ugotovili, da zadrževalni čas nima vpliva na izračun učinka čiščenja.
7. Letnica naslednjega monitoringa odpadnih voda
2016

## Poročilo_5
7
7. UPORABLJENE MERILNE METODE
Zap. št. | Parameter | Meja zaznavnosti (LOD) | Meja določljivosti (LOQ) | Merilna metoda | Akreditirana metoda | Ime podizvajalca
1 | Temperatura |  |  | ISO 10523:2008 | da | /
2 | pH |  |  | ISO 10523:2008 | da | /
3 | Nerazt. sn. (mg/l) | 1 | 2 | SIST ISO 11923:1998 modificiran | da | /
26 | Amonijev dušik (mg/l) | 0,5 | 1 | SIST ISO 5664:1996 | da | /
38 | KPK (mg/l) | 4 | 10 | ISO 15705:2002 | da | /
39 | BPK5 (mg/l) | 1 | 4 | ISO 5815-1:2003 | da | /
33 | Celotni fosfor (mg/l) | 0,04 | 0,08 | SIST EN ISO 6878:2004 poglavje 7, modificirano | da | /
60 | Celotni dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST EN 25663:1996, SIST EN ISO 10304-1:2009 | ne | /
28 | Nitratni dušik (mg/l) | 0,25 | 0,5 | SIST EN ISO 10304-1:2009 | da | /
27 | Nitritni dušik * (mg/l) | 0,06 | 0,12 | SIST EN ISO 10304-1:2009 | da | /
61 | Kjeldahlov dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST EN 25663:1996 | da | /
4 | Used. sn. (ml/l) | 0,05 | 0,1 | DIN 38409-H9-2 :1980 | da | /

## Poročilo_6
Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena. V primeru nižje temperature se mejna vrednost za citirana parametra ne uporablja in se ju ne vrednoti.
8. Podatki o meritvah na vtoku in iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave | [9 empty] | ČISTILNA NAPRAVA CELJE | [6 empty] | #N/A
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): |  |  |  | 24 | Skupna letna količina odpadne vode na ČN (1000 m3) | [6 empty] | 7760
Ali se izvajajo trajne meritve pretoka: |  |  |  | da | Iztok ČN v (ime vodotoka): |  |  |  | Savinja
Število dni obratovanja čistilne naprave (dni): |  |  |  | 365 | Velikost naprave (PE): |  |  | 85000
Po katerem členu uredbe KČN se vrednoti iztok odpadne vode: | [5 empty] | 6 OVD
Zap. št. | Naziv |  | Mejna | [5 empty] | Št. vzorčenja | [6 empty] | Zap. št. | Naziv | [5 empty] | Št. vzorčenja | [6 empty] | Povprečna | Minim. | Maks. | Vsota | Pretok*konc.
param. | parametra |  | vrednost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | param. | parametra | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | vrednost | vrednost | vrednost
identifikacija vzorca |  | vtok | / | 4 | 31 | 95 | 119 | 161 | 182 | 207 | 265 | 297 | 333 | 352 | 409 | identifikacija vzorca |  | 450 | 504 | 521 | 545 | 579 | 612 | 678 | 708 | 810 | 847 | 903 | 991 | / | / | / | / | /
identifikacija vzorca |  | iztok | / | 5 | 32 | 96 | 120 | 162 | 183 | 208 | 266 | 298 | 334 | 353 | 411 | identifikacija vzorca |  | 452 | 505 | 523 | 546 | 581 | 613 | 679 | 709 | 811 | 848 | 904 | 992 | / | / | / | / | /
| datum vzorč. | vtok | / | 05.01.15 | 21.01.15 | 25.02.15 | 08.03.15 | 26.03.15 | 09.04.15 | 20.04.15 | 11.05.15 | 18.05.15 | 01.06.15 | 08.06.15 | 02.07.15 |  | datum vzorč. | 16.07.15 | 03.08.15 | 11.08.15 | 20.08.15 | 01.09.15 | 09.09.15 | 28.09.15 | 05.10.15 | 04.11.15 | 15.11.15 | 30.11.15 | 20.12.15 | / | / | / | / | /
| (dd.mm.ll) | iztok | / | 05.01.15 | 21.01.15 | 25.02.15 | 08.03.15 | 26.03.15 | 09.04.15 | 20.04.15 | 11.05.15 | 18.05.15 | 01.06.15 | 08.06.15 | 02.07.15 |  | (dd.mm.ll) | 16.07.15 | 03.08.15 | 11.08.15 | 20.08.15 | 01.09.15 | 09.09.15 | 28.09.15 | 05.10.15 | 04.11.15 | 15.11.15 | 30.11.15 | 20.12.15 | / | / | / | / | /
| čas pričetka vzor. | vtok | / | 12:00 | 8:15 | 9:15 | 10:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 8:45 | 10:50 | 9:50 | 10:10 | 8:40 |  | čas vzorč. | 10:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 | 10:45 | 9:10 | 10:30 | 10:00 | 12:00 | 11:00 | 10:20 | 8:00 | / | / | / | / | /
| (hh:mm) | iztok | / | 12:00 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 9:40 | 10:15 | 11:00 | 8:30 | 10:55 | 9:50 | 10:10 | 8:40 |  | (hh:mm) | 10:00 | 10:20 | 9:00 | 10:30 | 10:45 | 9:10 | 10:30 | 10:00 | 12:15 | 11:00 | 10:20 | 8:00 | / | / | / | / | /
200 | Količ. odpad. vode | vtok | / | [12 empty] | 200 | Q v času vzor. | [12 empty] | 18070.5864 | / | / | / | /
| v času vzor. (m3) | iztok | / |  | 19312.7 | 40782.2 |  | 21088.6 | 15887.7 | 15885.5 | 13730.4 | 14799.1 | 18469.5 | 15411 | 17810.3 |  | (m3) | 15568.8 | 19018 | 14817.2 | 30122.4 | 15247.8 | 16507.8 | 16881.9 | 16770.1 | 11448.4 | 16555.4 | 17604.2 | 13833.9 | 18070.5864 | / | / | / | /
1 | Temperatura | vtok | / | 12.4 | 12 | 9.8 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 16.1 | 16 | 15.9 | 17.2 | 17.7 | 1 | Temperatura | 19.4 | 19 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 19.6 | 18.1 | 18.2 | 16.1 | 15.7 | 14.6 | 13.5 | 15.9417 | 9.8 | 20.4 | 382.6 | 0
|  | iztok |  | 11.8 | 12.3 | 9.3 | 11.6 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 18.9 | 19.1 |  |  | 21.3 | 20.1 | 21.5 | 20.1 | 21.8 | 19.8 | 18.1 | 18.7 | 16.1 | 10.6 | 14.2 | 13.6 | 15.9398 | 9.3 | 21.8 | 391.6 | 6490144.45
2 | pH | vtok | / | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 2 | pH | 8.3 | 8 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6042 | 7.2 | 8.3 | 182.5 | 0
|  | iztok |  | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 |  |  | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.5 | 7 | 7.6 | 7.1779 | 6.9 | 7.6 | 172.6 | 2856389.63
3 | Neraztop. Sn. | vtok | / | 240 | 315 | 112 | 176 | 240 | 230 | 210 | 370 | 325 | 168 | 270 | 215 | 3 | Neraztop. Sn. | 212 | 180 | 360 | 174 | 320 | 208 | 228 | 208 | 510 | 328 | 340 | 238 | 257.375 | 112 | 510 | 6177 | 0
| (mg/l) | iztok | 35 | 17 | 2 | 12 | 7 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2.2 | 5 | 5 |  | (mg/l) | LOD | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 5.3 | 8 | 7.3 | LOD | 3.6 | 16 | 6.0541 | 0 | 17 | 137.5 | 2162184.68
26 | Amonijev dušik | vtok | / | 29.9 | 16.8 | 9 | 19.3 | 22 | 24.8 | 27.2 | 29.7 | 40.1 | 21.7 | 27.7 | 18.9 | 26 | Amonijev dušik | 21.8 | 14 | 24.6 | 11.9 | 19.7 | 20.9 | 21.5 | 23.4 | 26.7 | 37.5 | 25 | 31 | 23.5458 | 9 | 40.1 | 565.1 | 0
| (mg/l) | iztok | 10 | 1 | LOD | 3 | LOD | LOD | 2 | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD |  | (mg/l) | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | 0.46835 | 0 | 3 | 6 | 154122
38 | KPK | vtok | / | 470 | 470 | 200 | 390 | 470 | 480 | 470 | 570 | 550 | 340 | 590 | 540 | 38 | KPK | 460 | 270 | 550 | 250 | 690 | 470 | 420 | 370 | 860 | 680 | 530 | 470 | 481.6667 | 200 | 860 | 11560 | 0
| (mg/l) | iztok | 110 | 18 | 21 | 13 | 19 | 24 | 24 | 18 | 19 | 10 | 17 | 21 | 21 |  | (mg/l) | 23 | 15 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 21 | 25 | 23 | 18 | 24 | 18.8587 | 4 | 25 | 462 | 7510309
| (%) | učinek | 80 | 96.1702 | 95.5319 | 93.5 | 95.1282 | 94.8936 | 95 | 96.1702 | 96.6667 | 98.7273 | 95 | 96.4407 | 96.1111 |  | (%) | 95 | 94.4444 | 96.5455 | 92.4 | 97.5362 | 95.9574 | 95.9524 | 94.3243 | 97.093 | 96.6176 | 96.6038 | 94.8936 | 95.8104 | 92.4 | 98.7273
39 | BPK5 | vtok | / | 240 | 330 | 110 | 200 | 270 | 240 | 420 | 310 | 270 | 200 | 350 | 220 | 39 | BPK5 | 300 | 160 | 300 | 120 | 300 | 400 | 230 | 210 | 500 | 350 | 260 | 280 | 273.75 | 110 | 500 | 6570 | 0
| (mg/l) | iztok | 20 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | (mg/l) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4.7298 | 1 | 11 | 106.5 | 1897664.75
| (%) | učinek | 90 | 98.9583 | 97.5758 | 91.8182 | 97 | 98.1481 | 98.9583 | 97.381 | 99.1935 | 99.0741 | 98.75 | 98.8571 | 98.1818 |  | (%) | 98.6667 | 98.4375 | 98.6667 | 95.8333 | 99.1667 | 99.375 | 98.2609 | 98.0952 | 99.2 | 98.2857 | 99.0385 | 97.8571 | 98.1449 | 95.8333 | 99.375
33 | Celotni fosfor | vtok | / | 4.9 | 5 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 8.8 | 5.8 | 4.6 | 6.3 | 5 | 0 | Celotni fosfor | 5.3 | 3.8 | 6.6 | 3.4 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.1 | 6.8 | 10 | 6 | 5.4 | 5.5417 | 1.8 | 10 | 133 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 1.7 | 0.7 | 0.12 | 0.18 | 0.84 | 0.08 | 1.9 | 1.2 | 0.88 | 0.62 | 1.1 | 0.93 |  | (mg/l) | LOD | 1.5 | 1.4 | 0.28 | 0.75 | 0.45 | 1.7 | 1.5 | 0.72 | 0.69 | 0.99 | 0.39 | 0.80595 | 0 | 1.9 | 20.62 | 314960.646
| (%) | učinek |  | 65.3061 | 86 | 93.3333 | 95 | 83.5294 | 98.6207 | 67.7966 | 86.3636 | 84.8276 | 86.5217 | 82.5397 | 81.4 |  | (%) | 99.6226 | 60.5263 | 78.7879 | 91.7647 | 87.9032 | 92.1053 | 72.1311 | 70.5882 | 89.4118 | 93.1 | 83.5 | 92.7778 | 84.4823 | 60.5263 | 99.6226
60 | Celotni dušik | vtok | / | 36.8 | 35.8 | 18 | 60.1 | 37.6 | 43.7 | 44.3 | 47.2 | 44.5 | 34.3 | 46.6 | 34.6 | 60 | Celotni dušik | 34.3 | 28.1 | 44 | 19.7 | 50.7 | 40.3 | 37.8 | 35.6 | 54.9 | 56 | 41 |  | 40.2565 | 18 | 60.1 | 925.9 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 6.1 | 4.5 | 7.3 | 3.9 | 4.1 | 9.6 | 5.4 | 4.7 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 |  | (mg/l) | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 2 | 4.1 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 8.6 | 5.1 | 7.4 |  | 4.6054 | 1 | 9.6 | 105.8 | 1752774.27
| (%) | učinek |  | 83.4239 | 87.4302 | 59.4444 | 93.5108 | 89.0957 | 78.032 | 87.8104 | 90.0424 | 94.1573 | 90.0875 | 92.4893 | 89.3064 |  | (%) | 89.2128 | 89.6797 | 93.8636 | 92.3858 | 91.9132 | 92.804 | 90.2116 | 87.6404 | 84.3352 | 90.8929 | 81.9512 |  | 87.8448 | 81.9512 | 94.1573
28 | Nitratni dušik | vtok | / | 0.5 | LOD | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28 | Nitratni dušik | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.44123 | 0 | 2.1 | 10.35 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 6.1 | 4.5 | 1.4 | 3.86 | 4.14 | 4.8 | 1.75 | 4.7 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 1.6 |  | (mg/l) | 3.7 | 2.92 | 2.7 | 1.65 | 4.1 | 2.9 | 3.7 | 4.43 | 4.3 | 5.1 | 5 | 3.9 | 3.4338 | 1.4 | 6.1 | 86.75 | 1309234.002
27 | Nitritni dušik | vtok | / | 0.51 | LOD | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 27 | Nitritni dušik | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1499 | 0 | 0.85 | 3.54 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | (mg/l) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10222 | 0.06 | 0.22 | 2.29 | 41081.447
61 | Kjeldahlov dušik | vtok | / | 36.3 | 35.8 | 15.5 | 60.1 | 37.6 | 43.7 | 44.3 | 47.2 | 44.5 | 34.3 | 46.6 | 34.6 | 61 | Kjeldahlov dušik | 34.3 | 28.1 | 44 | 18.8 | 50.7 | 40.3 | 37.8 | 35.6 | 54.9 | 56 | 41 |  | 40.087 | 15.5 | 60.1 | 922 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 2 | 2 | 5.7 | LOD | 2 | 4.8 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 |  | (mg/l) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.3 | 2 | 2.4 |  | 2.2275 | 0 | 5.7 | 46.9 | 891238.18
4 | Usedljive sn. | vtok | / | 7.8 | 8.1 | 3.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 14 | 11 | 6.5 | 8 | 9 | 4 | Usedljive sn. | 7 | 8 | 9.5 | 6.5 | 11 | 6.8 | 5 | 6.5 | 12.8 | 10 | 8.5 | 10 | 8.3125 | 3.5 | 14 | 199.5 | 0
| (ml/l) | iztok |  | LOD | LOD | LOD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | (ml/l) | LOD | 0.1 | 0.1 | LOD | LOD | LOD | LOD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | LOD | 0.3 | 0.062501 | 0 | 0.3 | 1.375 | 20412.285

## Poročilo_7
Za izračun letnega povprečja čiščenja mora biti vnesen tudi podatek o številu dni obratovanja ČN (na listu Poročilo_3 celica B55)!
Letni povprečni učinek čiščenja ČN
Po KPK | 95.8104
Po BPK5 | 98.1449
Po celotnem fosforju | 84.4823
Po celotnem dušiku | 87.8448
9. Vrednotenje izmerjene emisije
9.1 Vrednotenje po 10. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (preseganje mejnih vrednosti)
Emisije snovi ali toplote v posamezni meritvi ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti odpadnih vod.
Uporabljena zakonodaja za oceno: - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14), - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav - 6. člen (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), - Okoljevarstveno dovoljenje št.: 35441-130/2008-4, z dne 21.9.2011, Odločba o spremembi veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja št.: 35444-8/2012-2, z dne 24.9.2012.
9.2 Vrednotenje po 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (ugotavljanje čezmerne obremenitve)
Čistilna naprava ne obremenjuje okolja čezmerno, saj: - od celotnega števila zaporednih meritev več kot 20% izmerjenih vrednosti katerega koli parametra ne presega predpisanih mejnih vrednosti odpadnih vod, - nobena od izmerjenih vrednosti katerega koli parametra ne presega mejno vrednost za več kot 100% in - letna povprečna vrednost učinkov čiščenja ni manjša od mejnih vrednosti za letne povprečne učinke čiščenja.
Uporabljena zakonodaja za oceno: - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14), - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav - 6. člen (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), - Okoljevarstveno dovoljenje št.: 35441-130/2008-4, z dne 21.9.2011, Odločba o spremembi veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja št.: 35444-8/2012-2, z dne 24.9.2012.
Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena. V primeru nižje temperature se mejna vrednost za citirana parametra ne uporablja in se ju ne vrednoti.
Note on A13: Napisati je treba ali naprava čezmerno obremenjuje okolje in s katerimi parametri.
Note on A10: Napisati je treba številko Okoljevarstvenega dovoljenja, če ga naprava ima, ali Uredbo, po kateri se je izvajal obratovalni monitoring. Našteti je treba tudi vse parametre, ki so presegli mejne vrednosti.

## Parametri
IDParameter | Ime | Izrazen | Enota
73 | 1,1,1 Trikloroetan* |  | mg/l
820 | 1,1,1-trikloro-22 bis (p-klorofenik) etan* |  | mg/l
98 | 1,1,2,2 - Tetrakloroetan* |  | mg/l
3009 | 1,1-Dikloroeten* |  | mg/l
112 | 1,2,3,4,5,6 - Heksaklorocikloheksan (HCH)* |  | mg/l
186 | 1,2,4-trimetilbenzen* |  | mg/l
72 | 1,2-Dikloroetan* |  | mg/l
187 | 1,3,5-trimetilbenzen* |  | mg/l
179 | 1,4-Dioksan* |  | mg/l
177 | 1-Butanol |  | mg/l
174 | 1-Propanol |  | mg/l
3012 | 2,4 DP (diklorprop)* |  | mg/l
178 | 2-Butanol |  | mg/l
197 | 2-butanon* |  | mg/l
175 | 2-Propanol |  | mg/l
222 | 4-(1,1,3,3-tetrametil butil) fenol dietoksilat* |  | mg/l
221 | 4-(1,1,3,3-tetrametil butil) fenol monoetoksilat* |  | mg/l
219 | 4-nonilfenol dietoksilat* |  | mg/l
218 | 4-nonilfenol monoetoksilat* |  | mg/l
220 | 4-nonilfenol* |  | mg/l
223 | 4-tert-oktilfenol* |  | mg/l
133 | Acenaften |  | mg/l
132 | Acenaftilen |  | mg/l
173 | Aceton |  | mg/l
198 | Acetonitril* |  | mg/l
43 | Adsorbljivi organski halogeni (AOX)* | Cl | mg/l
828 | Akrilamid* |  | mg/l
801 | Alaklor* |  | mg/l
86 | Aldrin* |  | mg/l
9 | Aluminij | Al | mg/l
1090 | Aluminij-faktor(g/t) | Al | g/t
26 | Amonijev dušik* | N | mg/l
50 | Antimon* | Sb | mg/l
136 | Antracen* |  | mg/l
1431 | AOX-faktor(g/t)* | AOX | g/t
1430 | AOX-faktor(kg/t)* | Cl | kg/t
10 | Arzen* | As | mg/l
1101 | Arzen-faktor(g/t)* | As | g/t
1100 | Arzen-faktor(kg/t)* | As | kg/t
803 | Atrazin* |  | mg/l
151 | Azbest |  | mg/l
11 | Baker* | Cu | mg/l
1112 | Baker-faktor(g/kg)* | Cu | g/kg
1111 | Baker-faktor(g/t)* | Cu | g/t
1113 | Baker-faktor(mg/m2)* | Cu | mg/m2
1110 | Baker-faktor(mg/t)* | Cu | mg/t
12 | Barij* | Ba | mg/l
3010 | Bentazon* |  | mg/l
420 | Benzen* |  | mg/l
139 | Benzo(a)antracen* |  | mg/l
141 | Benzo(a)piren* |  | mg/l
146 | Benzo(b)fluoronaten* |  | mg/l
142 | Benzo(g,h,i)perilen* |  | mg/l
140 | Benzo(k)fluoranten* |  | mg/l
51 | Berilij | Be | mg/l
39 | Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/l
7 | Biološka razgradljivost |  | %
188 | Bisfenol-A* |  | mg/l
8 | Bor* | B | mg/l
1080 | Bor-faktor(kg/t)* | B | kg/t
1391 | BPK5-faktor(g/t) | O2 | g/t
1390 | BPK5-faktor(kg/t) | O2 | kg/t
825 | Bromacil* |  | mg/l
827 | Bromat* |  | mg/l
170 | Bromirani difenileter (PBDE)* |  | mg/l
1420 | BTX-faktor(g/t)* |  | g/t
196 | Butilacetat* |  | mg/l
29 | Celotni cianid* | CN | mg/l
60 | Celotni dušik | N | mg/l
33 | Celotni fosfor | P | mg/l
1330 | Celotni fosfor-faktor(g/t) | P | g/t
1331 | Celotni fosfor-faktor(kg/t) | P | kg/t
25 | Celotni klor* | Cl2 | mg/l
17 | Celotni krom* | Cr | mg/l
1171 | Celotni krom-faktor(g/t)* | Cr | g/t
1170 | Celotni krom-faktor(mg/t)* | Cr | mg/t
1410 | Celotni ogljikovod.-faktor(g/t)* |  | g/t
41 | Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* |  | mg/l
37 | Celotni organski ogljik (TOC) | C | mg/l
80 | Celotni pesticidi* |  | mg/l
1600 | Celotni vezani dušik-faktor(g/t) | N | g/t
1601 | Celotni vezani dušik-faktor(kg/t) | N | kg/t
30 | Cianid - prosti* | CN | mg/l
1300 | Cianid prosti-faktor(g/t)* | CN | g/t
13 | Cink* | Zn | mg/l
1132 | Cink-faktor(g/kg)* | Zn | g/kg
1131 | Cink-faktor(g/t)* | Zn | g/t
1133 | Cink-faktor(mg/m2)* | Zn | mg/m2
1130 | Cink-faktor(mg/t)* | Zn | mg/t
830 | Desetil-atrazin* |  | mg/l
206 | Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)* |  | mg/l
143 | Dibenzo(a,h)antracen* |  | mg/l
189 | Dibutilftalat* |  | mg/l
121 | Dibutilkositrove spojine (Dibutilkositrov kation)* | DBT kation | mg/l
87 | Dieldrin* |  | mg/l
76 | Diklorometan* |  | mg/l
83 | Dikofol* |  | mg/l
150 | Dioksini in furani (PCDD/PCDF)* |  | mg/l
807 | Diuron* |  | mg/l
85 | Drini-vsota* |  | mg/l
61 | Dušik-Kjeldahl |  | mg/l
808 | Endosulfan* |  | mg/l
88 | Endrin* |  | mg/l
191 | Epiklorhidrin* |  | mg/l
217 | Escherichia coli |  | cfu/100 ml
172 | Etanol |  | mg/l
176 | Etilacetat |  | mg/l
183 | Etilbenzen* |  | mg/l
184 | Etilenoksid* |  | mg/l
135 | Fenantren* |  | mg/l
818 | Fenilureazni pesticidi* |  | mg/l
46 | Fenoli* | C6H5OH | mg/l
1460 | Fenoli-faktor(g/t)* | C6H5OH | g/t
838 | Fenotrin (sumitrin) |  | mg/l
821 | Fipronil* |  | mg/l
137 | Fluoranten* |  | mg/l
134 | Fluoren |  | mg/l
1310 | Fluorid(g/t)* | F | g/t
31 | Fluorid* | F | mg/l
180 | Formaldehid* |  | mg/l
63 | Fosfor-ortofosfatni | P | mg/l
813 | Glifosat* |  | mg/l
185 | Heksabromobifenil* |  | mg/l
111 | Heksaklorbenzen (HCB)* |  | mg/l
11110 | Heksaklorbenzen-faktor(g/t)* | HCB | g/t
75 | Heksakloro-1,3-Butadien* |  | mg/l
192 | Heksakloroetan* |  | mg/l
94 | Heptaklor* |  | mg/l
93 | Heptaklorepoksid |  | mg/l
64 | Hidrazin |  | mg/l
144 | Indeno(1,2,3-cd)piren* |  | mg/l
216 | Intestinalni enterokoki |  | cfu/100 ml
195 | Izobutil acetat* |  | mg/l
89 | Izodrin* |  | mg/l
809 | Izoproturon* |  | mg/l
78 | Izpihljivi org. halogeni-POX* |  | mg/l
14 | Kadmij* | Cd | mg/l
1142 | Kadmij-faktor(g/t)* | Cd | g/t
1140 | Kadmij-faktor(kg/t)* | Cd | kg/t
1141 | Kadmij-faktor(mg/t)* | Cd | mg/t
48 | Kalij | K | mg/l
224 | Kaprolaktam |  | mg/l
38 | Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/l
24 | Klor - prosti* | Cl2 | mg/l
95 | Klordan* |  | mg/l
96 | Klordekon* |  | mg/l
805 | Klorfenvinfos* |  | mg/l
1320 | Klorid(kg/t) | Cl | kg/t
32 | Kloridi | Cl | mg/l
110 | Kloroalkani (C10-C13)* |  | mg/l
90 | Klorobenzeni* |  | mg/l
812 | Klorotoluron (+ Desmetil klorotoluron)* |  | mg/l
806 | Klorpirifos* |  | mg/l
15 | Kobalt* | Co | mg/l
12000 | količina odp. vode-faktor(m3/t) | Q | m3/t
200 | Količina odpadne vode |  | m3
12003 | Količina odpadne vode(1000 m3) | Q | 1000 m3
211 | Koliformne bakterije fekalnega izvora |  | Število v 100 ml
16 | Kositer* | Sn | mg/l
1381 | KPK-faktor(g/t) | O2 | g/t
1380 | KPK-faktor(kg/t) | O2 | kg/t
18 | Krom-šestvalentni* | Cr | mg/l
1181 | Krom-šestvalentni-faktor(g/t)* | Cr | g/t
422 | Ksilen* |  | mg/l
91 | Kvintozen* |  | mg/l
42 | Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)* |  | mg/l
44 | Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH)* | Cl | mg/l
113 | Lindan* |  | mg/l
193 | Linearni alkilbenzen sulfonati - LAS (C10-C13)* |  | mg/l
3000 | m,p-Ksilen* |  | mg/l
52 | Mangan | Mn | mg/l
3011 | MCPP (mekoprop)* |  | mg/l
1012 | Mejni emisijski delež oddane toplote
833 | Metamitron* |  | mg/l
171 | Metanol |  | mg/l
832 | Metazaklor* |  | mg/l
802 | Metolaklor* |  | mg/l
826 | Metribuzin vsota* |  | mg/l
97 | Mireks* |  | mg/l
53 | Molibden* | Mo | mg/l
1530 | Molibden-faktor(g/t)* | Mo | g/t
839 | N, N-dietil-m toluamid
131 | Naftalen* |  | mg/l
1030 | Nerazt. snovi-faktor (kg/t) |  | kg/t
1031 | Nerazt. snovi-faktor(g/t) |  | g/t
3 | Neraztopljene snovi |  | mg/l
194 | N-heksan* |  | mg/l
19 | Nikelj* | Ni | mg/l
1191 | Nikelj-faktor(g/t)* | Ni | g/t
1190 | Nikelj-faktor(mg/t)* | Ni | mg/t
28 | Nitratni dušik | N | mg/l
27 | Nitritni dušik* | N | mg/l
213 | Nonilfenol in nonilfenol etoksilati* |  | mg/l
207 | Nonilfenol* |  | mg/l
500 | Obarvanost pri 436 nm | SAK | m-1
501 | Obarvanost pri 525 nm | SAK | m-1
502 | Obarvanost pri 620 nm | SAK | m-1
3001 | o-Ksilen* |  | mg/l
208 | Oktilfenol* |  | mg/l
214 | Oktilfenoli in oktilfenol etoksilati* |  | mg/l
817 | Organoklorni pesticidi - vsota* |  | mg/l
120 | Organokositrove spojine* | Sn | mg/l
65 | Organski dušik |  | mg/l
822 | para-para DDT* |  | mg/l
103 | PCB-101* |  | mg/l
108 | PCB-118* |  | mg/l
104 | PCB-138* |  | mg/l
105 | PCB-153* |  | mg/l
106 | PCB-180* |  | mg/l
107 | PCB-194* |  | mg/l
101 | PCB-28* |  | mg/l
102 | PCB-52* |  | mg/l
814 | Pendimetalin* |  | mg/l
209 | Pentaklorobenzen* |  | mg/l
205 | Pentaklorofenol (PCP)* |  | mg/l
834 | Permetrin |  | mg/l
824 | Pesticidi fenilurea* |  | mg/l
829 | Pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin - vsota* |  | mg/l
1020 | pH-delež vrednosti izven območja MDK(%)* |  | %
2 | pH-vrednost
835 | Piperonil butoksid |  | mg/l
138 | Piren |  | mg/l
837 | Piretrini-vsota |  | mg/l
45 | Polarna organska topila |  | mg/l
11300 | Polic. arom. oglj. PAO-faktor(g/t)* |  | g/t
130 | Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)* |  | mg/l
100 | Poliklorirani bifenili (PCB)* |  | mg/l
12006 | Pretok (l/s) |  | l/s
12005 | Prevodnost(μS/cm) |  | μS/cm
99 | Prometrin* |  | mg/l
54 | Selen | Se | mg/l
12002 | shranjevanje vzorcev
804 | Simazin* |  | mg/l
210 | Skupne koliformne bakterije |  | Število v 100 ml
815 | S-metolaklor* |  | mg/l
20 | Srebro* | Ag | mg/l
1200 | Srebro-faktor(g/kg)* | Ag | g/kg
1201 | Srebro-faktor(mg/m2)* | Ag | mg/m2
423 | Stiren* |  | mg/l
212 | Streptokoki fekalnega izvora |  | Število v 100 ml
12004 | Strokovna ocena
6 | Strupenost za vodne bolhe | SD
34 | Sulfat | SO4 | mg/l
35 | Sulfid | S | mg/l
1350 | Sulfid-faktor(g/t) | S | mg/t
36 | Sulfit | SO3 | mg/l
1360 | Sulfit-faktor(g/t) | SO3 | g/t
21 | Svinec* | Pb | mg/l
1212 | Svinec-faktor(g/t)* | Pb | g/t
1210 | Svinec-faktor(kg/t)* | Pb | kg/t
1211 | Svinec-faktor(mg/t)* | Pb | mg/t
55 | Talij* | Tl | mg/l
92 | Teknazen* |  | mg/l
56 | Telur | Te | mg/l
1 | Temperatura |  | oC
1011 | Temperatura-delež vrednosti izven območja MDK(%) |  | %
1010 | Temperatura-zvišanje (oC) |  | oC
470 | Tenzidi-anionski |  | mg/l
472 | Tenzidi-kationski |  | mg/l
471 | Tenzidi-neionski |  | mg/l
816 | Terbutilazin* |  | mg/l
831 | Terbutrin* |  | mg/l
74 | Tetrakloroeten* |  | mg/l
70 | Tetraklorometan* |  | mg/l
836 | Tetrametrin |  | mg/l
40 | Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja …) |  | mg/l
57 | Titan | Ti | mg/l
1370 | TOC-faktor(kg/t) | C | kg/t
811 | Toksafen* |  | mg/l
421 | Toluen* |  | mg/l
823 | Triazinski pesticidi in metaboliti - vsota* |  | mg/l
819 | Triazinski pesticidi* |  | mg/l
124 | Tributilkositrove spojine (Tributilkositrov kation)* | TBT kation | mg/l
129 | Trifenilkositrove spojine (Trifenilkositrov kation)* | TPT kation | mg/l
125 | Trifenilkositrove spojine* | Sn | mg/l
810 | Trifluralin* |  | mg/l
77 | Triklorobenzen * |  | mg/l
79 | Trikloroeten* |  | mg/l
71 | Triklorometan* |  | mg/l
204 | Učinek čiščenja po BPK5 | %BPK5 | %
203 | Učinek čiščenja po KPK | %KPK | %
201 | Učinek čiščenja po N | %N | %
202 | Učinek čiščenja po P | %P | %
215 | Učinek čiščenja po TOC | %TOC | %
4 | Usedljive snovi |  | ml/l
58 | Vanadij* | V | mg/l
1580 | Vanadij-faktor(mg/t)* | V | mg/t
181 | Vinil klorid* |  | mg/l
59 | Volfram* | W | mg/l
1590 | Volfram-faktor(g/t)* | W | g/t
1620 | Vsota amon., nitra. in nitri. N-faktor(g/t) | N | g/t
62 | Vsota amonijevega, nitritnega in nitratnega dušika | N | mg/l
47 | Vsota anionskih in neionskih tenzidov |  | mg/l
145 | Vsota Benzo(b)fluoronatena in Benzo(k)fluoronatena* |  | mg/l
82 | vsota DDT* |  | mg/l
148 | Vsota Indeno(1,2,3-cd)pirena in Benzo(ghi)perilena* |  | mg/l
12001 | vzorčenje
22 | Železo | Fe | mg/l
1220 | Železo-faktor(g/t) | Fe | g/t
23 | Živo srebro* | Hg | mg/l
1231 | Živo srebro-faktor(g/t)* | Hg | g/t
1232 | Živo srebro-faktor(kg/t)* | Hg | kg/t
1230 | Živo srebro-faktor(mg/t)* | Hg | mg/t

## Priloga 1
10. Priloge
Priloga 1: tehnološka shema procesa na ČN Celje

## Trajne meritve
Waste water flow / Pretok odpadne vode
Date / Datum | Day / Dan | QDW / Qs (Limit < 1480 m³/h) | QRW / Qd (Limit < 2425 m³/h) | Q Total / Q Skupaj | Qmax. | Qmin.
Type / Vrsta |  | Online / On-line | Online / On-line | Calc. / Izračun | Online / On-line | Online / On-line
Unit / Enota |  | m³/d | m³/d | m³/d | m³/h | m³/h |  | m3/d | m3/d | m3/d | m3/teden
Number / Številka |  | 1 | 2 | 2a | 3 | 4 |  | povpr. | min. | max. | sum
2015-01-01 | 2015-01-01 | 13499.9265 | 0 | 13499.9265 | 716.2379 | 418.4443 | 1. | 16828.4371 | 13499.9265 | 21074.719 | 117799.06
2015-01-02 | 2015-01-02 | 15105.1775 | 0 | 15105.1775 | 824.473 | 388.3528 | 2. | 28086.4272 | 16572.6965 | 45537.7915 | 196604.9907
2015-01-03 | 2015-01-03 | 15439.0386 | 0 | 15439.0386 | 791.3782 | 424.0974 | 3. | 21476.4316 | 18316.9405 | 25438.5545 | 150335.0209
2015-01-04 | 2015-01-04 | 17978.99 | 3095.729 | 21074.719 | 1902.1715 | 435.1094 | 4. | 29654.0362 | 21181.2092 | 49525.8079 | 207578.2536
2015-01-05 | 2015-01-05 | 17965.9154 | 0 | 17965.9154 | 916.6907 | 501.4755 | 5. | 26754.1851 | 20229.7822 | 35380.3788 | 187279.296
2015-01-06 | 2015-01-06 | 17850.4671 | 0 | 17850.4671 | 957.4408 | 474.2695 | 6. | 21710.7139 | 19395.4551 | 24298.9664 | 151974.9971
2015-01-07 | 2015-01-07 | 16863.8159 | 0 | 16863.8159 | 876.4117 | 461.1965 | 7. | 22441.3215 | 18582.0462 | 27574.775 | 157089.2504
2015-01-08 | 2015-01-08 | 16572.6965 | 0 | 16572.6965 | 847.7924 | 434.6972 | 8. | 35568.8605 | 17421.266 | 55173.0924 | 248982.0234
2015-01-09 | 2015-01-09 | 17828.9666 | 0 | 17828.9666 | 1156.3625 | 438.7604 | 9. | 24882.4219 | 14930.9553 | 34344.6389 | 174176.9534
2015-01-10 | 2015-01-10 | 20273.6556 | 0 | 20273.6556 | 1252.7024 | 515.5496 | 10. | 17235.6095 | 16095.711 | 18587.9606 | 120649.2665
2015-01-11 | 2015-01-11 | 8630.5129 | 27654.0907 | 36284.6036 | 2626.3101 | 536.1602 | 11. | 15486.7892 | 14774.4566 | 16076.3611 | 108407.5241
2015-01-12 | 2015-01-12 | 4165.84 | 41371.9515 | 45537.7915 | 2571.0737 | 1200.9403 | 12. | 16082.1422 | 13732.3754 | 25253.5083 | 112574.9956
2015-01-13 | 2015-01-13 | 23389.0783 | 7719.7126 | 31108.791 | 1912.7125 | 981.2313 | 13. | 24172.0209 | 17296.2711 | 40008.6711 | 169204.1464
2015-01-14 | 2015-01-14 | 28998.4858 | 0 | 28998.4858 | 1745.0011 | 990.8299 | 14. | 15300.7131 | 14247.7807 | 16377.1538 | 107104.9915
2015-01-15 | 2015-01-15 | 24154.5212 | 0 | 24154.5212 | 1250.288 | 756.5758 | 15. | 14168.6418 | 13411.9541 | 14875.6691 | 99180.4925
2015-01-16 | 2015-01-16 | 22560.7975 | 0 | 22560.7975 | 1115.8479 | 699.2784 | 16. | 17475.5569 | 13868.2737 | 35894.1284 | 122328.8982
2015-01-17 | 2015-01-17 | 16228.4825 | 9210.072 | 25438.5545 | 2327.9866 | 635.9744 | 17. | 16858.0169 | 11605.4636 | 32946.4776 | 118006.1182
2015-01-18 | 2015-01-18 | 20983.4116 | 0 | 20983.4116 | 1318.7151 | 639.5076 | 18. | 13351.631 | 10955.1204 | 15400.719 | 93461.4173
2015-01-19 | 2015-01-19 | 19920.3165 | 0 | 19920.3165 | 1073.7434 | 583.8001 | 19. | 13696.041 | 12168.3156 | 16276.4549 | 95872.2867
2015-01-20 | 2015-01-20 | 18960.479 | 0 | 18960.479 | 990.1822 | 565.3094 | 20. | 22896.2251 | 13789.6623 | 52783.6628 | 160273.5754
2015-01-21 | 2015-01-21 | 18316.9405 | 0 | 18316.9405 | 1037.9398 | 473.7984 | 21. | 41863.8743 | 23489.7883 | 58542.1272 | 293047.1201
2015-01-22 | 2015-01-22 | 18765.4022 | 5752.0723 | 24517.4744 | 2285.7644 | 372.0998 | 22. | 20092.7212 | 16453.5847 | 24752.1506 | 140649.0487
2015-01-23 | 2015-01-23 | 10837.5053 | 24151.339 | 34988.8443 | 2858.9744 | 515.8441 | 23. | 19111.9284 | 13730.037 | 41208.1414 | 133783.4988
2015-01-24 | 2015-01-24 | 0 | 49525.8079 | 49525.8079 | 2569.6606 | 1361.3496 | 24. | 19956.4882 | 15217.3265 | 30007.9151 | 139695.4176
2015-01-25 | 2015-01-25 | 29547.1517 | 0 | 29547.1517 | 1830.6824 | 1045.3597 | 25. | 28836.6771 | 15117.6989 | 60240.0789 | 201856.74
2015-01-26 | 2015-01-26 | 25141.0434 | 0 | 25141.0434 | 1293.2758 | 839.136 | 26. | 26625.617 | 18817.4908 | 42449.6003 | 186379.3193
2015-01-27 | 2015-01-27 | 22676.7227 | 0 | 22676.7227 | 1118.4979 | 711.998 | 27. | 15989.6938 | 14865.6868 | 17868.6293 | 111927.8564
2015-01-28 | 2015-01-28 | 21181.2092 | 0 | 21181.2092 | 1049.1874 | 651.4029 | 28. | 18140.8406 | 13349.954 | 42147.4952 | 126985.884
2015-01-29 | 2015-01-29 | 20229.7822 | 0 | 20229.7822 | 1032.2278 | 601.1719 | 29. | 12802.8447 | 11796.725 | 13602.5965 | 89619.9128
2015-01-30 | 2015-01-30 | 11014.7981 | 24365.5807 | 35380.3788 | 2314.2659 | 869.1096 | 30. | 30383.4585 | 12522.8969 | 50811.5244 | 212684.2093
2015-01-31 | 2015-01-31 | 19901.4125 | 12889.842 | 32791.2545 | 2262.916 | 936.6536 | 31. | 27984.5375 | 15426.269 | 52743.9215 | 195891.7628 | 760718.7406
2015-02-01 | 2015-02-01 | 25393.8719 | 0 | 25393.8719 | 1335.4979 | 782.2507 | 32. | 13311.8442 | 12168.3792 | 14782.0658 | 93182.9095
2015-02-02 | 2015-02-02 | 26475.6606 | 0 | 26475.6606 | 1356.2853 | 791.025 | 33. | 18584.6995 | 12192.7426 | 31680.9593 | 130092.8965
2015-02-03 | 2015-02-03 | 23218.0139 | 0 | 23218.0139 | 1098.2406 | 724.4233 | 34. | 21439.9347 | 14022.2234 | 49907.5337 | 150079.5426
2015-02-04 | 2015-02-04 | 23790.3342 | 0 | 23790.3342 | 1317.1251 | 706.6393 | 35. | 13069.8617 | 11933.5746 | 13914.9234 | 91489.0318
2015-02-05 | 2015-02-05 | 22991.3519 | 0 | 22991.3519 | 1332.907 | 649.8718 | 36. | 23979.9416 | 12894.4584 | 43357.0052 | 167859.5909
2015-02-06 | 2015-02-06 | 21769.2938 | 0 | 21769.2938 | 1131.512 | 669.3636 | 37. | 13002.3362 | 11995.6857 | 14412.0666 | 91016.3535
2015-02-07 | 2015-02-07 | 21116.7554 | 0 | 21116.7554 | 1136.9885 | 640.4498 | 38. | 13057.9973 | 11293.1582 | 15566.529 | 91405.9813
2015-02-08 | 2015-02-08 | 19814.3069 | 0 | 19814.3069 | 1000.8408 | 612.2427 | 39. | 25824.1714 | 13863.3799 | 52661.6622 | 180769.2001
2015-02-09 | 2015-02-09 | 19395.4551 | 0 | 19395.4551 | 978.1103 | 556.123 | 40. | 21062.4205 | 13003.9402 | 52513.2748 | 147436.9435
2015-02-10 | 2015-02-10 | 22588.8676 | 0 | 22588.8676 | 1318.9507 | 553.8853 | 41. | 39539.9692 | 21130.9537 | 60305.0891 | 276779.7846
2015-02-11 | 2015-02-11 | 21246.1533 | 3052.8131 | 24298.9664 | 1792.9944 | 616.3649 | 42. | 46861.473 | 31721.7069 | 62327.8494 | 328030.311
2015-02-12 | 2015-02-12 | 24558.7181 | 3016.0569 | 27574.775 | 1760.4296 | 812.1656 | 43. | 26014.0452 | 16991.4794 | 42207.936 | 154585.8973
2015-02-13 | 2015-02-13 | 26456.176 | 0 | 26456.176 | 1364.3528 | 866.4597 | 44. | 16509.4765 | 15618.2999 | 18754.437 | 115566.3356
2015-02-14 | 2015-02-14 | 23200.309 | 0 | 23200.309 | 1162.4279 | 743.3261 | 45. | 14632.457 | 13808.1735 | 15144.3626 | 102427.1989
2015-02-15 | 2015-02-15 | 21569.8185 | 0 | 21569.8185 | 1070.4457 | 696.9229 | 46. | 13310.8837 | 12760.2382 | 13717.1329 | 93176.1859
2015-02-16 | 2015-02-16 | 20535.079 | 0 | 20535.079 | 1020.7448 | 626.8469 | 47. | 27500.585 | 13163.0411 | 49556.9934 | 192504.0947
2015-02-17 | 2015-02-17 | 19171.0467 | 0 | 19171.0467 | 943.8967 | 593.3988 | 48. | 16154.85 | 14913.0756 | 18528.1966 | 113083.9503
2015-02-18 | 2015-02-18 | 18582.0462 | 0 | 18582.0462 | 939.009 | 552.5309 | 49. | 14077.0999 | 13277.3041 | 14932.9239 | 98539.6992
2015-02-19 | 2015-02-19 | 18585.7413 | 0 | 18585.7413 | 935.358 | 534.688 | 50. | 13220.0181 | 12531.0404 | 13985.3302 | 92540.1264
2015-02-20 | 2015-02-20 | 18075.942 | 0 | 18075.942 | 978.7581 | 525.7371 | 51. | 12548.9697 | 11943.6519 | 12968.2799 | 87842.7876
2015-02-21 | 2015-02-21 | 17421.266 | 0 | 17421.266 | 897.1401 | 530.9193 | 52. | 11479.4504 | 10857.3679 | 12313.6415 | 80356.153
2015-02-22 | 2015-02-22 | 7872.8127 | 29783.0161 | 37655.8288 | 2682.0178 | 485.3404 | 53. | 11807.0175 | 11807.0175 | 11807.0175 | 11807.0175
2015-02-23 | 2015-02-23 | 2799.0852 | 48007.7635 | 50806.8488 | 2637.4399 | 1233.0339
2015-02-24 | 2015-02-24 | 8716.1379 | 42547.1663 | 51263.3042 | 2699.6838 | 1080.8099 |  | 20809.5171 | 10857.3679 | 62327.8494 | 7621976.3194
2015-02-25 | 2015-02-25 | 0 | 55173.0924 | 55173.0924 | 2640.3254 | 1649.7803
2015-02-26 | 2015-02-26 | 26417.3676 | 7927.2714 | 34344.6389 | 1979.6675 | 1159.3658
2015-02-27 | 2015-02-27 | 27812.5529 | 1499.5507 | 29312.1035 | 1739.1124 | 1003.9619
2015-02-28 | 2015-02-28 | 25734.3539 | 0 | 25734.3539 | 1234.6239 | 883.537 | [5 empty] | 746315.2479
2015-03-01 | 2015-03-01 | 23858.0043 | 0 | 23858.0043 | 1161.9568 | 808.9857
2015-03-02 | 2015-03-02 | 21320.0745 | 3340.1135 | 24660.188 | 2070.4719 | 701.6927
2015-03-03 | 2015-03-03 | 21336.7095 | 0 | 21336.7095 | 1126.5654 | 653.2873
2015-03-04 | 2015-03-04 | 14930.9553 | 0 | 14930.9553 | 1622.4563 | 0
2015-03-05 | 2015-03-05 | 18587.9606 | 0 | 18587.9606 | 973.3993 | 577.7936
2015-03-06 | 2015-03-06 | 18569.2484 | 0 | 18569.2484 | 943.6611 | 543.1678
2015-03-07 | 2015-03-07 | 17306.3817 | 0 | 17306.3817 | 896.3156 | 505.1266
2015-03-08 | 2015-03-08 | 16715.692 | 0 | 16715.692 | 872.9962 | 483.6915
2015-03-09 | 2015-03-09 | 12295.4472 | 3800.2638 | 16095.711 | 2341.1775 | 0
2015-03-10 | 2015-03-10 | 16621.3321 | 0 | 16621.3321 | 843.9059 | 463.4343
2015-03-11 | 2015-03-11 | 16752.9409 | 0 | 16752.9409 | 849.0291 | 469.4997
2015-03-12 | 2015-03-12 | 16076.3611 | 0 | 16076.3611 | 791.6727 | 443.8836
2015-03-13 | 2015-03-13 | 16038.4344 | 0 | 16038.4344 | 828.8306 | 437.4649
2015-03-14 | 2015-03-14 | 15465.0004 | 0 | 15465.0004 | 825.1207 | 429.8684
2015-03-15 | 2015-03-15 | 14774.4566 | 0 | 14774.4566 | 795.8537 | 390.1194
2015-03-16 | 2015-03-16 | 15396.1201 | 0 | 15396.1201 | 811.3411 | 388.4706
2015-03-17 | 2015-03-17 | 15265.4567 | 0 | 15265.4567 | 797.7382 | 393.5349
2015-03-18 | 2015-03-18 | 15391.6947 | 0 | 15391.6947 | 918.1628 | 391.4738
2015-03-19 | 2015-03-19 | 15839.7097 | 0 | 15839.7097 | 1005.7874 | 408.3745
2015-03-20 | 2015-03-20 | 15034.0453 | 0 | 15034.0453 | 872.5251 | 395.2426
2015-03-21 | 2015-03-21 | 14181.0523 | 0 | 14181.0523 | 749.3326 | 385.5262
2015-03-22 | 2015-03-22 | 13732.3754 | 0 | 13732.3754 | 741.9128 | 365.2689
2015-03-23 | 2015-03-23 | 14199.003 | 0 | 14199.003 | 757.5769 | 361.1468
2015-03-24 | 2015-03-24 | 14335.3017 | 0 | 14335.3017 | 756.8702 | 361.4413
2015-03-25 | 2015-03-25 | 11257.234 | 13996.2743 | 25253.5083 | 2517.3096 | 379.2253
2015-03-26 | 2015-03-26 | 14861.3264 | 15168.8287 | 30030.1552 | 2405.8357 | 571.9049
2015-03-27 | 2015-03-27 | 6168.0687 | 33840.6024 | 40008.6711 | 2520.7249 | 442.5292
2015-03-28 | 2015-03-28 | 21817.7316 | 0 | 21817.7316 | 1501.0305 | 652.6395
2015-03-29 | 2015-03-29 | 17296.2711 | 0 | 17296.2711 | 913.3929 | 563.2484
2015-03-30 | 2015-03-30 | 20401.7741 | 0 | 20401.7741 | 1441.3776 | 506.5399
2015-03-31 | 2015-03-31 | 17307.3346 | 0 | 17307.3346 | 1095.4729 | 502.1233 | [5 empty] | 573279.5809
2015-04-01 | 2015-04-01 | 16443.3245 | 5898.8844 | 22342.2089 | 2220.3994 | 573.2004
2015-04-02 | 2015-04-02 | 16221.4214 | 0 | 16221.4214 | 834.6017 | 430.0451
2015-04-03 | 2015-04-03 | 15891.4448 | 0 | 15891.4448 | 824.4141 | 421.4475
2015-04-04 | 2015-04-04 | 16377.1538 | 0 | 16377.1538 | 1130.452 | 409.67
2015-04-05 | 2015-04-05 | 14718.9649 | 0 | 14718.9649 | 977.6981 | 406.7257
2015-04-06 | 2015-04-06 | 14247.7807 | 0 | 14247.7807 | 761.4046 | 383.3474
2015-04-07 | 2015-04-07 | 14777.7151 | 0 | 14777.7151 | 830.5974 | 384.2307
2015-04-08 | 2015-04-08 | 14870.5109 | 0 | 14870.5109 | 1129.1565 | 365.5045
2015-04-09 | 2015-04-09 | 14875.6691 | 0 | 14875.6691 | 888.9548 | 372.8654
2015-04-10 | 2015-04-10 | 14777.6955 | 0 | 14777.6955 | 769.9433 | 405.6068
2015-04-11 | 2015-04-11 | 14134.7637 | 0 | 14134.7637 | 775.7142 | 383.5829
2015-04-12 | 2015-04-12 | 13411.9541 | 0 | 13411.9541 | 731.7842 | 354.1392
2015-04-13 | 2015-04-13 | 14137.4045 | 0 | 14137.4045 | 728.8987 | 368.4489
2015-04-14 | 2015-04-14 | 13927.7367 | 0 | 13927.7367 | 722.6566 | 352.4315
2015-04-15 | 2015-04-15 | 13915.269 | 0 | 13915.269 | 721.95 | 356.6714
2015-04-16 | 2015-04-16 | 13868.2737 | 0 | 13868.2737 | 741.9717 | 347.7205
2015-04-17 | 2015-04-17 | 15230.755 | 0 | 15230.755 | 1227.6162 | 343.8339
2015-04-18 | 2015-04-18 | 5961.3206 | 29932.8077 | 35894.1284 | 2370.7979 | 377.5175
2015-04-19 | 2015-04-19 | 14635.7357 | 0 | 14635.7357 | 785.6073 | 423.4497
2015-04-20 | 2015-04-20 | 14749.2994 | 0 | 14749.2994 | 909.5653 | 359.2624
2015-04-21 | 2015-04-21 | 13917.2912 | 0 | 13917.2912 | 729.1931 | 348.7804
2015-04-22 | 2015-04-22 | 14033.4149 | 0 | 14033.4149 | 783.2518 | 351.9015
2015-04-23 | 2015-04-23 | 14171.928 | 0 | 14171.928 | 731.2542 | 281.2366
2015-04-24 | 2015-04-24 | 13831.1546 | 0 | 13831.1546 | 1252.6434 | 282.2377
2015-04-25 | 2015-04-25 | 12669.8137 | 0 | 12669.8137 | 691.6819 | 338.4163
2015-04-26 | 2015-04-26 | 11713.7769 | 0 | 11713.7769 | 638.801 | 319.219
2015-04-27 | 2015-04-27 | 11605.4636 | 0 | 11605.4636 | 620.6636 | 305.4982
2015-04-28 | 2015-04-28 | 5201.3302 | 27745.1473 | 32946.4776 | 2622.4236 | 313.0358
2015-04-29 | 2015-04-29 | 12725.7257 | 8341.778 | 21067.5036 | 2491.929 | 451.9512
2015-04-30 | 2015-04-30 | 12699.6615 | 0 | 12699.6615 | 654.1706 | 337.4152 | [5 empty] | 481662.3707
2015-05-01 | 2015-05-01 | 10955.1204 | 0 | 10955.1204 | 587.8633 | 301.5528
2015-05-02 | 2015-05-02 | 13905.7483 | 0 | 13905.7483 | 1213.6011 | 351.2537
2015-05-03 | 2015-05-03 | 13820.2992 | 1580.4198 | 15400.719 | 1888.4509 | 383.8773
2015-05-04 | 2015-05-04 | 13118.3538 | 0 | 13118.3538 | 721.5378 | 303.6138
2015-05-05 | 2015-05-05 | 13463.9981 | 0 | 13463.9981 | 774.3599 | 311.328
2015-05-06 | 2015-05-06 | 13917.8162 | 0 | 13917.8162 | 791.9083 | 325.2843
2015-05-07 | 2015-05-07 | 16276.4549 | 0 | 16276.4549 | 920.0473 | 450.6557
2015-05-08 | 2015-05-08 | 12792.7436 | 0 | 12792.7436 | 678.8444 | 301.3172
2015-05-09 | 2015-05-09 | 13041.9464 | 0 | 13041.9464 | 1074.0968 | 292.8963
2015-05-10 | 2015-05-10 | 12168.3156 | 0 | 12168.3156 | 669.0102 | 313.9191
2015-05-11 | 2015-05-11 | 12316.9673 | 0 | 12316.9673 | 652.2273 | 278.4688
2015-05-12 | 2015-05-12 | 13589.0405 | 0 | 13589.0405 | 753.337 | 294.9574
2015-05-13 | 2015-05-13 | 15686.8184 | 0 | 15686.8184 | 799.387 | 461.0199
2015-05-14 | 2015-05-14 | 15578.6858 | 3251.3536 | 18830.0394 | 2151.0298 | 486.7537
2015-05-15 | 2015-05-15 | 3479.7564 | 49303.9064 | 52783.6628 | 2527.3203 | 728.722
2015-05-16 | 2015-05-16 | 11476.6615 | 20509.4143 | 31986.0758 | 2434.5728 | 492.1124
2015-05-17 | 2015-05-17 | 14751.6433 | 0 | 14751.6433 | 768.8833 | 424.4508
2015-05-18 | 2015-05-18 | 14223.1193 | 0 | 14223.1193 | 936.7125 | 278.9988
2015-05-19 | 2015-05-19 | 13909.3724 | 0 | 13909.3724 | 724.3644 | 357.1425
2015-05-20 | 2015-05-20 | 13789.6623 | 0 | 13789.6623 | 1510.3937 | 32.0251
2015-05-21 | 2015-05-21 | 5138.3889 | 39587.9371 | 44726.326 | 2511.0676 | 500.6511
2015-05-22 | 2015-05-22 | 5504.542 | 43657.6688 | 49162.2108 | 2475.7351 | 1187.7495
2015-05-23 | 2015-05-23 | 0 | 58542.1272 | 58542.1272 | 2535.5059 | 2306.7871
2015-05-24 | 2015-05-24 | 0 | 55589.9716 | 55589.9716 | 2506.4741 | 1681.0493
2015-05-25 | 2015-05-25 | 24973.1384 | 8196.9702 | 33170.1086 | 2173.6426 | 1201.1169
2015-05-26 | 2015-05-26 | 26584.8563 | 1781.7313 | 28366.5876 | 2021.1831 | 910.6253
2015-05-27 | 2015-05-27 | 23489.7883 | 0 | 23489.7883 | 1269.8385 | 763.4656
2015-05-28 | 2015-05-28 | 21006.7548 | 0 | 21006.7548 | 1029.4012 | 677.1956
2015-05-29 | 2015-05-29 | 19370.0892 | 0 | 19370.0892 | 976.5792 | 593.6343
2015-05-30 | 2015-05-30 | 15403.5456 | 9348.605 | 24752.1506 | 2432.6885 | 543.5211
2015-05-31 | 2015-05-31 | 19082.0235 | 5328.1404 | 24410.1639 | 2361.729 | 591.9855 | [5 empty] | 719493.8965
2015-06-01 | 2015-06-01 | 17691.482 | 0 | 17691.482 | 902.4988 | 499.0611
2015-06-02 | 2015-06-02 | 16964.8235 | 0 | 16964.8235 | 853.269 | 477.3317
2015-06-03 | 2015-06-03 | 16453.5847 | 0 | 16453.5847 | 851.9734 | 466.4964
2015-06-04 | 2015-06-04 | 16139.8982 | 0 | 16139.8982 | 825.9452 | 443.5892
2015-06-05 | 2015-06-05 | 15690.9222 | 0 | 15690.9222 | 827.7119 | 376.2809
2015-06-06 | 2015-06-06 | 14659.726 | 0 | 14659.726 | 765.5856 | 405.9013
2015-06-07 | 2015-06-07 | 13730.037 | 0 | 13730.037 | 726.4255 | 377.5175
2015-06-08 | 2015-06-08 | 14433.4827 | 0 | 14433.4827 | 914.0997 | 363.7967
2015-06-09 | 2015-06-09 | 13340.468 | 4580.8232 | 17921.2913 | 2565.0085 | 372.571
2015-06-10 | 2015-06-10 | 11467.0601 | 29741.0813 | 41208.1414 | 2574.4304 | 872.5251
2015-06-11 | 2015-06-11 | 18718.8795 | 0 | 18718.8795 | 1027.5757 | 578.2647
2015-06-12 | 2015-06-12 | 17906.0483 | 0 | 17906.0483 | 958.3241 | 467.733
2015-06-13 | 2015-06-13 | 15217.3265 | 0 | 15217.3265 | 791.2017 | 414.5577
2015-06-14 | 2015-06-14 | 13105.8073 | 4262.3955 | 17368.2029 | 2399.0637 | 399.3058
2015-06-15 | 2015-06-15 | 15176.3436 | 8154.6127 | 23330.9563 | 2410.0168 | 493.1135
2015-06-16 | 2015-06-16 | 17146.089 | 0 | 17146.089 | 1548.1993 | 480.806
2015-06-17 | 2015-06-17 | 13316.9278 | 16690.9873 | 30007.9151 | 2390.9961 | 423.1553
2015-06-18 | 2015-06-18 | 15307.2968 | 0 | 15307.2968 | 775.6553 | 430.0451
2015-06-19 | 2015-06-19 | 9176.9569 | 19577.6411 | 28754.598 | 2443.877 | 405.2534
2015-06-20 | 2015-06-20 | 10893.2207 | 21733.8738 | 32627.0945 | 2447.1157 | 584.7423
2015-06-21 | 2015-06-21 | 15404.5718 | 0 | 15404.5718 | 993.3621 | 460.1954
2015-06-22 | 2015-06-22 | 15117.6989 | 0 | 15117.6989 | 770.2966 | 408.7867
2015-06-23 | 2015-06-23 | 8911.9779 | 25493.4233 | 34405.4012 | 2680.4866 | 403.0747
2015-06-24 | 2015-06-24 | 0 | 60240.0789 | 60240.0789 | 2648.2163 | 2350.8938
2015-06-25 | 2015-06-25 | 10778.3464 | 31671.2539 | 42449.6003 | 2493.637 | 1210.7745
2015-06-26 | 2015-06-26 | 27969.4904 | 0 | 27969.4904 | 1445.7352 | 1025.1613
2015-06-27 | 2015-06-27 | 18809.2604 | 11103.1829 | 29912.4433 | 2413.6089 | 820.2331
2015-06-28 | 2015-06-28 | 20232.983 | 6224.6243 | 26457.6072 | 2374.9199 | 814.4622
2015-06-29 | 2015-06-29 | 21104.4547 | 0 | 21104.4547 | 1031.2856 | 681.3177
2015-06-30 | 2015-06-30 | 19668.2327 | 0 | 19668.2327 | 995.8354 | 621.4292 | [5 empty] | 694007.3751
2015-07-01 | 2015-07-01 | 14947.5883 | 3869.9025 | 18817.4908 | 2339.4695 | 0
2015-07-02 | 2015-07-02 | 17868.6293 | 0 | 17868.6293 | 916.3962 | 541.7545
2015-07-03 | 2015-07-03 | 16988.4792 | 0 | 16988.4792 | 822.3531 | 509.9553
2015-07-04 | 2015-07-04 | 15591.7937 | 0 | 15591.7937 | 784.0762 | 478.745
2015-07-05 | 2015-07-05 | 14865.6868 | 0 | 14865.6868 | 746.0939 | 443.5303
2015-07-06 | 2015-07-06 | 16136.4071 | 0 | 16136.4071 | 865.6353 | 449.6546
2015-07-07 | 2015-07-07 | 15180.2533 | 0 | 15180.2533 | 754.6325 | 423.273
2015-07-08 | 2015-07-08 | 15296.607 | 0 | 15296.607 | 846.968 | 422.9786
2015-07-09 | 2015-07-09 | 7418.4849 | 34729.0103 | 42147.4952 | 2636.6743 | 617.4248
2015-07-10 | 2015-07-10 | 15820.7221 | 0 | 15820.7221 | 921.0484 | 182.6591
2015-07-11 | 2015-07-11 | 13942.7378 | 0 | 13942.7378 | 724.5999 | 419.0331
2015-07-12 | 2015-07-12 | 13349.954 | 0 | 13349.954 | 668.1269 | 387.705
2015-07-13 | 2015-07-13 | 13797.8279 | 0 | 13797.8279 | 3076.5046 | 0
2015-07-14 | 2015-07-14 | 13909.1059 | 0 | 13909.1059 | 898.0234 | 155.4531
2015-07-15 | 2015-07-15 | 14018.0412 | 0 | 14018.0412 | 776.0675 | 368.7433
2015-07-16 | 2015-07-16 | 13573.8415 | 0 | 13573.8415 | 875.1162 | 354.1981
2015-07-17 | 2015-07-17 | 13602.5965 | 0 | 13602.5965 | 684.1443 | 370.0388
2015-07-18 | 2015-07-18 | 12472.3806 | 0 | 12472.3806 | 622.1947 | 355.0225
2015-07-19 | 2015-07-19 | 11796.725 | 0 | 11796.725 | 626.3757 | 323.6944
2015-07-20 | 2015-07-20 | 12941.3545 | 0 | 12941.3545 | 677.6667 | 316.6868
2015-07-21 | 2015-07-21 | 12742.8957 | 0 | 12742.8957 | 661.5904 | 329.0532
2015-07-22 | 2015-07-22 | 12490.119 | 0 | 12490.119 | 651.1085 | 303.2016
2015-07-23 | 2015-07-23 | 12522.8969 | 0 | 12522.8969 | 635.7977 | 311.7992
2015-07-24 | 2015-07-24 | 11575.4468 | 12205.5608 | 23781.0076 | 2265.2715 | 494.4679
2015-07-25 | 2015-07-25 | 3034.3241 | 47777.2003 | 50811.5244 | 2520.5483 | 518.0818
2015-07-26 | 2015-07-26 | 13677.7638 | 18317.7118 | 31995.4756 | 2340.2351 | 678.7267
2015-07-27 | 2015-07-27 | 6236.4604 | 30017.0555 | 36253.516 | 2508.5942 | 437.5827
2015-07-28 | 2015-07-28 | 12207.5947 | 24095.1012 | 36302.6959 | 2497.7002 | 591.0433
2015-07-29 | 2015-07-29 | 19336.3776 | 1680.7152 | 21017.0928 | 1799.0597 | 600.8186
2015-07-30 | 2015-07-30 | 3167.1644 | 49576.7571 | 52743.9215 | 2666.2949 | 700.515
2015-07-31 | 2015-07-31 | 4596.3981 | 39734.4951 | 44330.8932 | 2434.1606 | 1052.6617 | [5 empty] | 657110.1679
2015-08-01 | 2015-08-01 | 20879.4375 | 0 | 20879.4375 | 1094.5306 | 746.506
2015-08-02 | 2015-08-02 | 19086.132 | 0 | 19086.132 | 1227.4985 | 638.3887
2015-08-03 | 2015-08-03 | 16381.8458 | 10542.3993 | 26924.2451 | 2407.4844 | 659.0582
2015-08-04 | 2015-08-04 | 16500.8646 | 0 | 16500.8646 | 807.9846 | 505.5388
2015-08-05 | 2015-08-05 | 15426.269 | 0 | 15426.269 | 785.5485 | 448.3002
2015-08-06 | 2015-08-06 | 14782.0658 | 0 | 14782.0658 | 808.809 | 429.6329
2015-08-07 | 2015-08-07 | 14272.782 | 0 | 14272.782 | 758.2247 | 412.1433
2015-08-08 | 2015-08-08 | 13211.3399 | 0 | 13211.3399 | 716.2379 | 386.9984
2015-08-09 | 2015-08-09 | 12168.3792 | 0 | 12168.3792 | 635.2089 | 336.5907
2015-08-10 | 2015-08-10 | 12909.4866 | 0 | 12909.4866 | 694.8618 | 331.8798
2015-08-11 | 2015-08-11 | 12725.4443 | 0 | 12725.4443 | 655.9372 | 340.1829
2015-08-12 | 2015-08-12 | 13113.4117 | 0 | 13113.4117 | 828.7718 | 349.7227
2015-08-13 | 2015-08-13 | 12964.2567 | 0 | 12964.2567 | 678.1967 | 0
2015-08-14 | 2015-08-14 | 13354.094 | 0 | 13354.094 | 812.6956 | 307.8537
2015-08-15 | 2015-08-15 | 12192.7426 | 0 | 12192.7426 | 815.4632 | 317.629
2015-08-16 | 2015-08-16 | 9885.9427 | 5883.6429 | 15769.5857 | 2048.448 | 285.2409
2015-08-17 | 2015-08-17 | 10580.142 | 17470.4496 | 28050.5916 | 2373.801 | 320.0434
2015-08-18 | 2015-08-18 | 14562.35 | 1518.3167 | 16080.6667 | 1787.2234 | 379.7552
2015-08-19 | 2015-08-19 | 14861.746 | 16819.2133 | 31680.9593 | 2488.3369 | 586.4501
2015-08-20 | 2015-08-20 | 4713.2537 | 45194.28 | 49907.5337 | 2736.6062 | 998.6031
2015-08-21 | 2015-08-21 | 19978.9052 | 0 | 19978.9052 | 1048.4807 | 629.6145
2015-08-22 | 2015-08-22 | 15320.096 | 0 | 15320.096 | 797.8559 | 444.1781
2015-08-23 | 2015-08-23 | 14022.2234 | 0 | 14022.2234 | 732.6086 | 402.4858
2015-08-24 | 2015-08-24 | 14301.9465 | 0 | 14301.9465 | 787.3739 | 387.4695
2015-08-25 | 2015-08-25 | 12718.0063 | 8012.2229 | 20730.2292 | 2212.155 | 370.6277
2015-08-26 | 2015-08-26 | 15818.6087 | 0 | 15818.6087 | 1233.9762 | 404.9001
2015-08-27 | 2015-08-27 | 13914.9234 | 0 | 13914.9234 | 710.938 | 368.3311
2015-08-28 | 2015-08-28 | 13657.0361 | 0 | 13657.0361 | 717.5923 | 364.8567
2015-08-29 | 2015-08-29 | 12571.717 | 0 | 12571.717 | 663.8281 | 349.016
2015-08-30 | 2015-08-30 | 11933.5746 | 0 | 11933.5746 | 627.8479 | 319.749
2015-08-31 | 2015-08-31 | 13222.9612 | 0 | 13222.9612 | 704.2838 | 299.9039 | [5 empty] | 537472.5092
2015-09-01 | 2015-09-01 | 13147.8267 | 0 | 13147.8267 | 730.0765 | 317.5701
2015-09-02 | 2015-09-02 | 13040.9927 | 0 | 13040.9927 | 1621.1609 | 0
2015-09-03 | 2015-09-03 | 12894.4584 | 0 | 12894.4584 | 719.7712 | 323.9889
2015-09-04 | 2015-09-04 | 11655.6496 | 15637.8967 | 27293.5463 | 2521.314 | 356.2002
2015-09-05 | 2015-09-05 | 4203.9282 | 39153.077 | 43357.0052 | 2502.4111 | 473.7984
2015-09-06 | 2015-09-06 | 10942.3704 | 27971.6847 | 38914.0551 | 2420.9697 | 862.3376
2015-09-07 | 2015-09-07 | 16385.4189 | 0 | 16385.4189 | 882.7127 | 460.1366
2015-09-08 | 2015-09-08 | 14736.3572 | 0 | 14736.3572 | 761.1101 | 389.0594
2015-09-09 | 2015-09-09 | 14278.7497 | 0 | 14278.7497 | 763.5834 | 368.9788
2015-09-10 | 2015-09-10 | 13434.2769 | 0 | 13434.2769 | 689.6797 | 352.8437
2015-09-11 | 2015-09-11 | 13124.9868 | 0 | 13124.9868 | 741.3828 | 327.6988
2015-09-12 | 2015-09-12 | 12359.429 | 0 | 12359.429 | 673.3679 | 315.8624
2015-09-13 | 2015-09-13 | 11995.6857 | 0 | 11995.6857 | 656.9972 | 276.0545
2015-09-14 | 2015-09-14 | 12693.7624 | 0 | 12693.7624 | 719.83 | 303.6138
2015-09-15 | 2015-09-15 | 12996.1461 | 0 | 12996.1461 | 854.0933 | 315.1558
2015-09-16 | 2015-09-16 | 14412.0666 | 0 | 14412.0666 | 1409.6373 | 297.6662
2015-09-17 | 2015-09-17 | 12595.8547 | 0 | 12595.8547 | 665.0648 | 304.4382
2015-09-18 | 2015-09-18 | 12490.1178 | 0 | 12490.1178 | 720.4778 | 299.6683
2015-09-19 | 2015-09-19 | 11293.1582 | 0 | 11293.1582 | 608.1207 | 304.3794
2015-09-20 | 2015-09-20 | 13340.1176 | 1768.2604 | 15108.378 | 1940.0951 | 318.689
2015-09-21 | 2015-09-21 | 12222.1346 | 0 | 12222.1346 | 718.8879 | 280.9421
2015-09-22 | 2015-09-22 | 12129.8089 | 0 | 12129.8089 | 651.6384 | 288.2442
2015-09-23 | 2015-09-23 | 11339.9101 | 4226.6189 | 15566.529 | 2356.5471 | 288.4208
2015-09-24 | 2015-09-24 | 8703.2476 | 27140.3264 | 35843.574 | 2493.2837 | 528.8582
2015-09-25 | 2015-09-25 | 3498.264 | 49163.3982 | 52661.6622 | 2692.4409 | 519.4362
2015-09-26 | 2015-09-26 | 15339.4991 | 17055.6079 | 32395.107 | 2461.8376 | 775.832
2015-09-27 | 2015-09-27 | 16225.6889 | 0 | 16225.6889 | 822.6475 | 488.4614
2015-09-28 | 2015-09-28 | 15034.239 | 0 | 15034.239 | 784.4885 | 401.9558
2015-09-29 | 2015-09-29 | 14745.549 | 0 | 14745.549 | 763.819 | 386.174
2015-09-30 | 2015-09-30 | 13863.3799 | 0 | 13863.3799 | 745.4461 | 350.4293 | [5 empty] | 557239.9452
2015-10-01 | 2015-10-01 | 13347.4882 | 0 | 13347.4882 | 701.6339 | 342.4795
2015-10-02 | 2015-10-02 | 13922.4803 | 0 | 13922.4803 | 737.5552 | 372.041
2015-10-03 | 2015-10-03 | 14613.5016 | 1696.9652 | 16310.4669 | 1825.2646 | 356.7302
2015-10-04 | 2015-10-04 | 13003.9402 | 0 | 13003.9402 | 726.661 | 337.2974
2015-10-05 | 2015-10-05 | 14324.2239 | 5942.0599 | 20266.2838 | 2368.8542 | 451.3623
2015-10-06 | 2015-10-06 | 14181.5184 | 3891.4908 | 18073.0093 | 2069.7651 | 258.506
2015-10-07 | 2015-10-07 | 2579.7162 | 49933.5586 | 52513.2748 | 2668.9448 | 952.9653
2015-10-08 | 2015-10-08 | 9199.9999 | 28848.9996 | 38048.9995 | 2484.2148 | 1127.0366
2015-10-09 | 2015-10-09 | 24694.0496 | 0 | 24694.0496 | 1325.3694 | 824.473
2015-10-10 | 2015-10-10 | 19282.1829 | 1848.7709 | 21130.9537 | 2184.7722 | 651.344
2015-10-11 | 2015-10-11 | 0 | 60305.0891 | 60305.0891 | 2678.249 | 2140.6658
2015-10-12 | 2015-10-12 | 6996.0103 | 40279.0936 | 47275.1039 | 2594.2754 | 1249.6991
2015-10-13 | 2015-10-13 | 16823.947 | 17742.4283 | 34566.3754 | 2278.2856 | 973.2816
2015-10-14 | 2015-10-14 | 8820.0182 | 41939.1952 | 50759.2134 | 2677.0122 | 1096.2384
2015-10-15 | 2015-10-15 | 0 | 62327.8494 | 62327.8494 | 2724.6523 | 2489.9858
2015-10-16 | 2015-10-16 | 0 | 60037.9922 | 60037.9922 | 2633.8479 | 2330.1655
2015-10-17 | 2015-10-17 | 0 | 46032.9507 | 46032.9507 | 2415.4343 | 1394.0321
2015-10-18 | 2015-10-18 | 31921.9066 | 0 | 31921.9066 | 1598.1948 | 1178.9164
2015-10-19 | 2015-10-19 | 8121.9617 | 40293.1046 | 48415.0663 | 2621.5403 | 1042.4742
2015-10-20 | 2015-10-20 | 0 | 47572.839 | 47572.839 | 2529.4404 | 1393.9733
2015-10-21 | 2015-10-21 | 31721.7069 | 0 | 31721.7069 | 1581.1763 | 1163.9001
2015-10-22 | 2015-10-22 | 27592.8922 | 0 | 27592.8922 | 1333.8492 | 971.986
2015-10-23 | 2015-10-23 | 25040.3052 | 0 | 25040.3052 | 1197.7604 | 836.545
2015-10-24 | 2015-10-24 | 22366.5948 | 0 | 22366.5948 | 1087.5231 | 763.4656
2015-10-25 | 2015-10-25 | 21453.7213 | 0 | 21453.7213 | 1014.7971 | 679.7866
2015-10-26 | 2015-10-26 | 20020.757 | 0 | 20020.757 | 984.4113 | 627.7891
2015-10-27 | 2015-10-27 | 19395.2316 | 0 | 19395.2316 | 1080.2211 | 613.7739
2015-10-28 | 2015-10-28 | 18716.3951 | 0 | 18716.3951 | 946.6055 | 556.0641
2015-10-29 | 2015-10-29 | 18754.437 | 0 | 18754.437 | 1042.8865 | 530.507
2015-10-30 | 2015-10-30 | 17301.662 | 0 | 17301.662 | 913.3929 | 516.6096
2015-10-31 | 2015-10-31 | 16174.8241 | 0 | 16174.8241 | 839.136 | 486.9303 | [5 empty] | 959063.8595
2015-11-01 | 2015-11-01 | 15618.2999 | 0 | 15618.2999 | 830.8329 | 453.6
2015-11-02 | 2015-11-02 | 16016.7372 | 0 | 16016.7372 | 846.1436 | 430.634
2015-11-03 | 2015-11-03 | 15890.4962 | 0 | 15890.4962 | 808.4556 | 428.9851
2015-11-04 | 2015-11-04 | 15809.8793 | 0 | 15809.8793 | 841.0793 | 445.1791
2015-11-05 | 2015-11-05 | 15144.3626 | 0 | 15144.3626 | 814.4622 | 409.14
2015-11-06 | 2015-11-06 | 15117.3892 | 0 | 15117.3892 | 793.1448 | 408.1389
2015-11-07 | 2015-11-07 | 14256.3915 | 0 | 14256.3915 | 776.6564 | 398.6581
2015-11-08 | 2015-11-08 | 13808.1735 | 0 | 13808.1735 | 738.6152 | 362.2068
2015-11-09 | 2015-11-09 | 14585.2655 | 0 | 14585.2655 | 766.3511 | 361.7946
2015-11-10 | 2015-11-10 | 14466.1703 | 0 | 14466.1703 | 725.8366 | 385.0551
2015-11-11 | 2015-11-11 | 15049.4462 | 0 | 15049.4462 | 765.2911 | 404.2524
2015-11-12 | 2015-11-12 | 13717.1329 | 0 | 13717.1329 | 717.3568 | 350.9593
2015-11-13 | 2015-11-13 | 13665.1163 | 0 | 13665.1163 | 733.9042 | 346.2483
2015-11-14 | 2015-11-14 | 12889.379 | 0 | 12889.379 | 701.9872 | 326.8743
2015-11-15 | 2015-11-15 | 12760.2382 | 0 | 12760.2382 | 740.4407 | 296.724
2015-11-16 | 2015-11-16 | 13470.2179 | 0 | 13470.2179 | 737.7319 | 319.6311
2015-11-17 | 2015-11-17 | 13332.4826 | 0 | 13332.4826 | 715.8257 | 313.2713
2015-11-18 | 2015-11-18 | 13341.619 | 0 | 13341.619 | 699.2195 | 319.1601
2015-11-19 | 2015-11-19 | 13163.0411 | 0 | 13163.0411 | 751.3348 | 321.8689
2015-11-20 | 2015-11-20 | 13217.3083 | 0 | 13217.3083 | 736.4952 | 314.0369
2015-11-21 | 2015-11-21 | 3989.381 | 42684.6752 | 46674.0561 | 2705.6313 | 371.9232
2015-11-22 | 2015-11-22 | 0 | 49556.9934 | 49556.9934 | 2530.0881 | 1715.2629
2015-11-23 | 2015-11-23 | 25260.7975 | 3458.8219 | 28719.6194 | 1901.5239 | 979.4058
2015-11-24 | 2015-11-24 | 21385.3914 | 0 | 21385.3914 | 1057.6671 | 667.8914
2015-11-25 | 2015-11-25 | 19787.6851 | 0 | 19787.6851 | 1023.0414 | 587.9811
2015-11-26 | 2015-11-26 | 18528.1966 | 0 | 18528.1966 | 992.0666 | 543.4034
2015-11-27 | 2015-11-27 | 17377.9172 | 0 | 17377.9172 | 880.5927 | 523.2639
2015-11-28 | 2015-11-28 | 16024.494 | 0 | 16024.494 | 853.1512 | 462.6687
2015-11-29 | 2015-11-29 | 15153.146 | 0 | 15153.146 | 820.9398 | 418.2676
2015-11-30 | 2015-11-30 | 15693.5728 | 0 | 15693.5728 | 870.8174 | 413.851 | [5 empty] | 534220.2185
2015-12-01 | 2015-12-01 | 15393.5481 | 0 | 15393.5481 | 796.0893 | 412.7911
2015-12-02 | 2015-12-02 | 14913.0756 | 0 | 14913.0756 | 785.8429 | 373.3954
2015-12-03 | 2015-12-03 | 14582.4179 | 0 | 14582.4179 | 736.3774 | 380.4619
2015-12-04 | 2015-12-04 | 14932.9239 | 0 | 14932.9239 | 766.6455 | 398.9525
2015-12-05 | 2015-12-05 | 13806.8759 | 0 | 13806.8759 | 749.8038 | 363.8556
2015-12-06 | 2015-12-06 | 13277.3041 | 0 | 13277.3041 | 726.9554 | 336.9441
2015-12-07 | 2015-12-07 | 14062.0414 | 0 | 14062.0414 | 842.7281 | 340.0652
2015-12-08 | 2015-12-08 | 13850.4255 | 0 | 13850.4255 | 742.4428 | 348.2504
2015-12-09 | 2015-12-09 | 14027.7106 | 0 | 14027.7106 | 739.9106 | 352.9615
2015-12-10 | 2015-12-10 | 13802.9438 | 0 | 13802.9438 | 724.5999 | 327.051
2015-12-11 | 2015-12-11 | 13985.3302 | 0 | 13985.3302 | 764.3489 | 365.8578
2015-12-12 | 2015-12-12 | 12990.347 | 0 | 12990.347 | 724.4822 | 314.6258
2015-12-13 | 2015-12-13 | 12531.0404 | 0 | 12531.0404 | 709.937 | 314.6846
2015-12-14 | 2015-12-14 | 13160.6266 | 0 | 13160.6266 | 739.4396 | 308.2659
2015-12-15 | 2015-12-15 | 13084.6413 | 0 | 13084.6413 | 685.7931 | 325.5199
2015-12-16 | 2015-12-16 | 12985.197 | 0 | 12985.197 | 760.639 | 315.2146
2015-12-17 | 2015-12-17 | 12905.7842 | 0 | 12905.7842 | 700.8683 | 301.5528
2015-12-18 | 2015-12-18 | 12968.2799 | 0 | 12968.2799 | 702.2816 | 308.7959
2015-12-19 | 2015-12-19 | 12258.2575 | 0 | 12258.2575 | 672.4257 | 307.5004
2015-12-20 | 2015-12-20 | 11943.6519 | 0 | 11943.6519 | 667.7736 | 295.8407
2015-12-21 | 2015-12-21 | 12779.3735 | 0 | 12779.3735 | 711.7036 | 288.3031
2015-12-22 | 2015-12-22 | 12562.7113 | 0 | 12562.7113 | 676.7834 | 300.0806
2015-12-23 | 2015-12-23 | 12424.7292 | 0 | 12424.7292 | 674.6634 | 297.4306
2015-12-24 | 2015-12-24 | 12313.6415 | 0 | 12313.6415 | 697.6884 | 288.1853
2015-12-25 | 2015-12-25 | 10857.3679 | 0 | 10857.3679 | 628.0835 | 281.9433
2015-12-26 | 2015-12-26 | 11345.0965 | 0 | 11345.0965 | 653.0518 | 281.8843
2015-12-27 | 2015-12-27 | 11162.337 | 0 | 11162.337 | 642.982 | 285.8298
2015-12-28 | 2015-12-28 | 11620.8965 | 0 | 11620.8965 | 644.0419 | 284.5343
2015-12-29 | 2015-12-29 | 11551.0355 | 0 | 11551.0355 | 623.4314 | 283.8276
2015-12-30 | 2015-12-30 | 11505.7781 | 0 | 11505.7781 | 641.8632 | 269.8713
2015-12-31 | 2015-12-31 | 11807.0175 | 0 | 11807.0175 | 668.3036 | 283.2976 | [5 empty] | 401392.4074
62327.8494
10857.3679

## Pooblastilo
1

## KČN
Ime KČN
ČRENŠOVCI
AJDOVŠČINA
DOBRNA
STARI TRG (LOŽ)
DOBROVO (VINSKA KLET)
CERKNO
JESENICE
KOČEVJE
KOPER
KRANJ (ZARICA)
METLIKA
MIRNA
DOLENJSKE TOPLICE
NOVO MESTO (LOČNA)
STRAŽA (SELA PRI STRAŽI)
POSTOJNA
PTUJ
DIVAČA
SEŽANA
MISLINJA
TOLMIN
TREBNJE
ŽALEC (KASAZE)
MURSKA SOBOTA
RADENCI
PIRAN
ROGAŠKA SLATINA
ČRNA NA KOROŠKEM
MOZIRJE
LENART
ŠENTILJ
ORMOŽ
ŠOŠTANJ (ŠALEŠKE DOLINE)
TERME ČATEŽ
BROD
ČRNUČE
MATENA
LJUBLJANA (ZALOG)
DOMŽALE-KAMNIK
MORAVSKE TOPLICE
LUKOVICA
RAČE
LUKAČEVCI
LITIJA
ŠKOFJA VAS
ILIRSKA BISTRICA
BOVEC
KOBARID
VIDEM
HRASTNIK
TURNIŠČE
ŠMARJEŠKE TOPLICE
LENDAVA
KIDRIČEVO
KOSTANJEVICA NA KRKI
DORNAVA
TABRE (KRANJSKA GORA)
BISTRICA
MARIBOR
LOVRENC NA POHORJU
CELJE
SLOVENSKA BISTRICA
PUCONCI
BREŽICE
DOL PRI LJUBLJANI
MEŽICA
TRBOVLJE
ZAGORJE OB SAVI
TRŽIČ
LJUTOMER
BRESTANICA
VIPAVA (AGROIND)
KANAL
RAZKRIŽJE
ROGLA
LAŠKO (STRENSKO)
RADOVLJICA
SLOVENJ GRADEC
SPODNJA IDRIJA
VELIKA POLANA
BLED
OBREŽJE
MELINCI (BELTINCI)
PALOMA SLADKOGORSKA
ŠMARJE PRI JELŠAH
KOZINA
GORIŠNICA
DOBROVNIK
MURSKI ČRNCI
KROPA
DRAVOGRAD
PREDDVOR
ŽUŽEMBERK
VIPAP
RADLJE OB DRAVI
SELNICA OB DRAVI
MUTA - VUZENICA
SEVNICA
ŠENTJUR
RAKEK
BOHINJSKA BISTRICA
ŽIRI
RETEČE
CERKNICA
RAVNE NA KOROŠKEM
SEMIČ
IDRIJA
ZREČE
VIPAVA
SREDIŠČE OB DRAVI
VOJNA VAS (ČRNOMELJ)
GORENJA VAS
SLOVENSKE KONJICE
GROSUPLJE
MARKOVCI
ŽELEZNIKI
LOGATEC
BOROVNICA
FORMIN
ŠENTJERNEJ
RIBNICA
PIVKA
GORNJA RADGONA
RADEČE
IVANČNA GORICA
SEČOVLJE
ŠKOFJA LOKA
VRHNIKA (TOJNICE)

## Izvajalci_JS
Naziv | Ulica | Št. pošte | pošta | davčna št. | kontaktna os. | tel. | fax | e-mail
ČISTA NARAVA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | TEŠANOVCI 20 | 9226 | MORAVSKE TOPLICE | 39046923 | Andrej Števančec | 02 538 16 10 | 02/ 538-16-13 | cista.narava@siol.net | 68
EKO-PARK D.O.O. LENDAVA | TRG LJUDSKE PRAVICE 5 | 9220 | LENDAVA | 87430401 | Stanko Gjekeš | 02 577 62 87 | 02 577 62 84 | stanko.gjerkes@eko-park.si | 188
GRADNJE STARŠE, JAVNO PODJETJE D.O.O. | STARŠE 93 | 2205 | STARŠE | 17124328 |  |  |  |  | 197
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA D.O.O. | KAMNIK POD KRIMOM 6 | 1352 | PRESERJE | 22513434 | Janez Repar | 01 363 30 20 | 01 363 30 21 | jkp-brezovica@siol.net | 102
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD D.O.O. | MEŽA 143 | 2370 | DRAVOGRAD | 72013257 | Irena Petelin | 02 872 11 21 | 02 872 11 29 | komunala@jkp-dravograd.si | 18
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O. | CESTA NA KRKO 7 | 1290 | GROSUPLJE | 65119037 | Nejc Vesel | 01 78 88 924 GSM: 041 376 609 | 01 78 88 913, 01 78 61 389 | nejc.vesel@jkpg.si | 8
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, D.O.O. | TESARSKA ULICA 10 | 1330 | KOČEVJE | 10626271 | Bojana Klepec | 01 89 52 395 GSM 041-556-339 | 01-895-1697 |  | 12
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA D.O.O. | GORIČA VAS 11 A | 1310 | RIBNICA | 81322496 | Metka Dobovšek Jerbič | 01/8359-086; 051/682-405 | 01/8360 650 | metka@komunala-ribnica.si | 9
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.O.O. | DOBJA VAS 187 | 2390 | RAVNE NA KOROŠKEM | 23002107 | Nataša Štern, Uroš Vrčkovnik, Olga Iglar | 02-870 57 57 (GSM 031 613 031), 02/822 39 63 | 02-870 57 50, 02/822 09 12 | n.stern@gmail.com, kp-log@siol.net | 23
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK D.O.O. | SAVSKA CESTA 34 | 1230 | DOMŽALE | 54471656 | Ingeborg Waschl | 01-721-2097;01-729-54-40 | 01-721-1664;01-729-54-50 | info@jkp.prodnik.si | 2
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O. | MARIBORSKA CESTA 3 | 2360 | RADLJE OB DRAVI | 64562999 | ANDREJ PODLESNIK, inž | 02 88 71 105 | 02 887 13 17 | andrej.podlesnik@jkp-radlje.si | 14
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠALOVCI D.O.O. | ŠALOVCI 162 | 9204 | ŠALOVCI | 15702138 |  |  |  |  | 154
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O. | ULICA NADE CILENŠEK 5 | 3310 | ŽALEC | 94086362 | Florjana Završnik Semprimožnik | 03-713-6790 | 03-713-6796 | cn_kasaze@siol.net | 26
JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA KOPER, D.O.O.-S.R.L. | ULICA 15. MAJA 4 | 6000 | KOPER | 32375204 | Danica Škerbec Turk | 05 66 33 816 | 05 66 33 830 | danica.skerbec@komunalakoper.si | 51
JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O. | CESTA PRVIH BORCEV 18 | 8250 | BREŽICE | 21101906 | Dejan Zofič |  |  |  | 199
JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA | NOTRANJSKA CESTA 44 | 1380 | CERKNICA | 77038037 | Nadja Kraševec | 01-709-79-13 | 01-709-31-75 | nadja.krasevec@komunala-cerknica.si | 11
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. | BELOKRANJSKA CESTA 24 A | 8340 | ČRNOMELJ | 66111889 | PLANINC ZDENKA | 07 30 61 660 GSM 040-476-006 | 07/3061665 | zdenka.planinc@komunala-crnomelj.si | 57
JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. MOZIRJE | PRAPROTNIKOVA ULICA 36 | 3330 | MOZIRJE | 25344650 | ANDREJ ERMENC, Branko Miklavžina | 03/83-93-654, 03 839 36 58 | 03 839 36 60 | komunala.mozirje@siol.net | 24
JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. SEVNICA | NASELJE HEROJA MAROKA 17 | 8290 | SEVNICA | 90581121 | Polona Sirk | 07-816-47-24 | 07 81 64 711 | polona.sirk@komunala-sevnica.si | 56
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O. | PREŠERNOVA ULICA 7 | 6250 | ILIRSKA BISTRICA | 37819127 | Kristjan Šestan | 05 71 10 680 | 05 71 10 672 | kristjan.sestan@kp-ilb.si | 49
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, D.O.O. – AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA ISOLA, S.R.L. | INDUSTRIJSKA CESTA 8 | 6310 | IZOLA | 70981515 | Ernest Požar | 05 64 00 180 | 05 64 17 371 | komizola.si@siol.net | 47
JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO D.O.O. | PODŠMIHEL 1 E | 3270 | LAŠKO | 48279242 | Tomaž Novak | 03 734 44 00 | 03 734 44 20 | info@komunala-lasko.si | 112
JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE D.O.O. | TITOVA ULICA 107 | 1433 | RADEČE | 30080070 | Tomaž Knavs, kom.inž. | 03/5680 245 | 03/5680 242 | tajnistvo@komunala-radece.si | 55
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC D.O.O. | PAMEČE 177 A | 2380 | SLOVENJ GRADEC | 53440978 | Jože Dvorjak | 02/881 20 20 | 02/881 20 11 | info@jkp-sg.si | 16
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE D.O.O. | SAVINJSKA CESTA 11 A | 1420 | TRBOVLJE | 40870057 | Igor Vodišek | 03 56 53 139; 03 56 53 100 | 03 56 27 592 | igor.vodisek@komunala-trbovlje.si | 1
JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, D.O.O. | KOPITARJEV TRG 1 | 1217 | VODICE | 85158640 | Damjan Stanonik, univ.dipl.polit. | 01-8332500 | 01-8332509 | jp.komunala@vodice.si | 139
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O. | CESTA ZMAGE 57 | 1410 | ZAGORJE OB SAVI | 82253536 | Milan Fakin | 03 56 67 700 | 03 56 67 714 | milan.fakin@komunala-zagorje.si | 6
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O. | POT NA TOJNICE 40 | 1360 | VRHNIKA | 75879611 | Mojca Usenik Plečnik, ing. grad. | 041 760 398 | 01 755 20 13 | info@kpv.si, mojca.plecnik@kpv.si | 3
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, D.O.O. | PONOVIŠKA CESTA 15 | 1270 | LITIJA | 84245956 |  | 01/8900010 | 01/8900020 |  | 10
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O. | JERŠICE 3 | 6230 | POSTOJNA | 17322057 |  |  |  |  | 48
JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN D.O.O. - AZIENDA PUBBLICA OKOLJE PIRANO S.R.L. | ARZE 1 B | 6330 | PIRAN | 73819174 | Danijela Kleva Švagelj | 05 617 50 44 | 05/61 75 015 | daniejela.svagelj@okoljepiran.si | 52
JAVNO PODJETJE PRLEKIJA D.O.O. | BABINSKA CESTA 2 A | 9240 | LJUTOMER | 34813144 | Barbara Zemljak | 02/585 82 40 | 02/585 82 48 | info@jp-prlekija.si | 186
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O. (LJUBLJANA) | VODOVODNA CESTA 90 | 1000 | LJUBLJANA | 64520463 | Mojca Vrbančič, Marjan Levstek, Cirila Bordon, | 5808219; 01-5808-201; 01 5808 211 | 5808305;01-5808-203 | cbordon@vo-ka.si;mlevstek@vo-ka.si | 13
JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE | CESTA MARŠALA TITA 51 | 4270 | JESENICE | 67496717 | MATEJA KOŠIR; Jurij Dovžan | 04 58 10 480; 04-581-04-00 | 04 58 10 480; 04-581-04-20 | cistilna.jesenice@jeko-in.si | 36
JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. |  | 3230 | ŠENTJUR | 54691877 | Srečko Sitar, Tone Gradišnik, Tanšek Slavko | 03/747 16 20 | 03 747 16 37 | igor.gorjup@jkp-šentjur.si, igor.gorjup@bass.si | 27
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. SLOVENSKE KONJICE | CELJSKA CESTA 3 | 3210 | SLOVENSKE KONJICE | 85452360 | mag. Franc Dover (direktor) | 03 758 04 00 | 03 758 04 16 | edi.meglic@jkp-konjica.si | 21
KOMUNA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BELTINCI D.O.O. | MLADINSKA 2 | 9231 | BELTINCI | 32876858 | Janez Senica | 02/541 35 35 | 02/541 35 70 |  | 193
KOMUNALA D.O.O. (IDRIJA) |  | 5280 | IDRIJA | 13286218 | Mateja Rejc | 05 37 27 215 | 05 37 72 237 | mateja.rejc@komunala idrija.si | 45
KOMUNALA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. GORNJI GRAD |  | 3342 | GORNJI GRAD | 43444954 | Zdenko Purnat | 03 838 30 10 | 03 838 30 11 | komunala.gornji-grad@siol.net | 29
KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O. |  | 4000 | KRANJ | 72495421 | Marko Margetič; Blaž Bajželj | 04 28 11 382, 04 28 11 383; 041 343 134 | 04 2811 381;04 280 9111 | margetic@komunala-kranj.si | 40
KOMUNALA METLIKA D.O.O. |  | 8330 | METLIKA | 38241528 | Anton Ogulin, Igor Vuksinič | 07/363 72 05, GSM 041-396-296; 041 656 242 | 07-363-7210 | ogulin@komunala-metlika.si | 58
KOMUNALA MEŽICA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | TRG SVOBODE 1 | 2392 | MEŽICA | 73310948 |  |  |  |  | 109
KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. |  | 8000 | NOVO MESTO | 13503766 | Bernardka Cimrmančič | 07 39 32 750, 031 367 179 | 07 39 32 543 | bernardka.cimrmancic@komunala-nm.si | 60
KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O. |  | 9250 | GORNJA RADGONA | 69673195 | Anton Rožman | 02 564 48 06, 041 534 922 | 02 564 48 08 | anton.rozman@komunala-radgona.si | 141
KOMUNALA RADOVLJICA, JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNO DEJAVNOST, D.O.O. |  | 4240 | RADOVLJICA | 98605275 | Simona Šalej | 04 5370133, 04 5370111, 04 5370100 | 04 5370112, 04 5370140 | simona.salej@komunala-radovljica.si | 33
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE D.O.O. |  | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 32621213 | Jerneja Zorko | 02 80 55 419 | 02 80 55 410 | info@komunala-slb.si | 22
KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE D.O.O. | POLJUBINJ 89 H | 5220 | TOLMIN | 97143499 | Antonija Panjan | 05 38 19 303 | 05 3881025 | antonija.panjan@komunala-tolmin.si | 41
KOMUNALA TREBNJE D.O.O. | GOLIEV TRG 9 | 8210 | TREBNJE | 96907436 |  | 07/34 81 278 GSM 041-648-747 | 07/34 81 282 | robert.pavlin@komunala-trebnje.si | 54
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O. | MLAKA 6 | 4290 | TRŽIČ | 45105138 | Šerc Mateja | 04 597 13 04 | 04 597 13 20 | komunala@jpk-trzic.si,mateja.serc@komunala-trzic.s | 39
KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O. | GRAJSKI TRG 6 | 3205 | VITANJE | 85712990 |  |  |  |  | 125
KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D.O.O. (MURSKA SOBOTA) | KOPALIŠKA ULICA 2 | 9000 | MURSKA SOBOTA | 61364576 | Mirko Šabjan | 02-521-3712 | 02-523-3440 | vasjab@komunala.si | 66
KOMUNALA, JAVNO PODJETJE, KRANJSKA GORA, D.O.O. | SPODNJE RUTE 50 | 4282 | GOZD MARTULJEK | 43632319 |  |  |  |  | 37
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D. | CANKARJEVA CESTA 11 | 1241 | KAMNIK | 96465883 | Janez Petek | 01-8391-731 | 01-8391-303 | janez.petek@kpk-kamnik.si | 7
KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O. | TRŽAŠKA CESTA 27 | 1370 | LOGATEC | 88743926 | Rezka Mlakar | 01 7508119 GSM: 031-243-941 | 01 7508111 | rezka.mlakar@kp-logatec.si | 5
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O. | HARDEK 21 C | 2270 | ORMOŽ | 66338441 | g. Ludvik Hriberšek | 02/741 06 48, 02/741 06 40 | 02/741 06 50, 02 740 15 71 | odpadki@kp-ormoz.si | 15
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. | PUHOVA ULICA 10 | 2250 | PTUJ | 65735676 | mag. Jernej Šömen, univ. dipl. inž. | 02 78 05 460 | 02 780 54 67, 02 780 54 62, 02/783 79 71 | jernej.soemen@komunala-ptuj.si | 19
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE D.O.O. | KOROŠKA CESTA 37 B | 3320 | VELENJE | 55713998 | Nataša Uranjek Ževart | 03 8989402; 041 637742 | 03 8989409 | natasa.uranjek@kp-velenje.si | 28
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA | GORIŠKA CESTA 23 B | 5270 | AJDOVŠČINA | 68647336 | Barbara Štravs | 05 365 97 12 | 05 366 31 42 | barbara.stravs@ksda.si | 42
KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE D.D. | LESKOVŠKA CESTA 2 A | 8270 | KRŠKO | 82719241 | Samo Ban | 07 48 17 223 | 07-48-17-250 | samo.ban@kostak.si | 59
KRAŠKI VODOVOD SEŽANA, D.O.O. | BAZOVIŠKA CESTA 6 | 6210 | SEŽANA | 89997271 |  |  |  |  | 164
KSP HRASTNIK KOMUNALNO - STANOVANJSKO PODJETJE, D.D. | CESTA 3. JULIJA 7 | 1430 | HRASTNIK | 16477448 | Ernest Gričar | 03 564 23 10 | 03 564 40 00 | ernest.gricar@siol.net | 4
LOŠKA KOMUNALA, OSKRBA Z VODO IN PLINOM, D.D., ŠKOFJA LOKA | KIDRIČEVA CESTA 43 A | 4220 | ŠKOFJA LOKA | 93098448 | MOJCA MÜLLER, Dolenec Valerija | 051 334 853 | 04-5023-513 | mojca.muller@loska-komunala.si | 34
NI ZAVEZANCA |  |  |  |  | x | x |  |  | 79
NIGRAD D.D. | ZAGREBŠKA CESTA 30 | 2000 | MARIBOR | 71083715 | Dejan Tacer | 02 45 00 367 | 02 45 00 360 | dejan.tacer@nigrad.si | 20
OBČINA BLOKE - REŽIJSKI OBRAT | NOVA VAS 4 A | 1385 | NOVA VAS | 47254629 | Stane Jakopin | 01 70 98 922 | 01 70 98 840 | stane.jakopin@bloke.si | 107
OBČINA BOHINJ - REŽIJSKI OBRAT | TRIGLAVSKA CESTA 35 | 4264 | BOHINJSKA BISTRICA | 43302904 | CIRIL STRGAR | 04 577 01 52 | 04 577 01 55 | ciril.strgar@obcina.bohinj.si | 82
OBČINA CERKNO - REŽIJSKI OBRAT | BEVKOVA ULICA 9 | 5282 | CERKNO | 54677696 | Vanja Mavri Zajc | 05 37 34 648 | 05 37 34 649 | vanja.mavrizajc@cerkno.si | 46
OBČINA CERKVENJAK - REŽIJSKI OBRAT | CERKVENJAK 25 | 2236 | CERKVENJAK | 78110475 |  |  |  |  | 203
OBČINA ČRENŠOVCI - REŽIJSKI OBRAT | ULICA PREKMURSKE ČETE 20 | 9232 | ČRENŠOVCI | 23656484 | g. Robert Kustec, g. Stanko Lebar | 02 573-57-50 | 02 573-57-58 | obcina.crensovci@siol.net | 63
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM - REŽIJSKI OBRAT | CENTER 101 | 2393 | ČRNA NA KOROŠKEM | 44743548 | Mojca Dimnik, univ.dipl.inž.; Marjan Žagar | 02 87 04 817; 02 870 02 08; 02 870 48 10 | 02 87 04 821 | obcina.crna@netsi.net. | 17
OBČINA DOBJE - REŽIJSKI OBRAT | DOBJE PRI PLANINI 26 | 3224 | DOBJE PRI PLANINI | 22084665 |  |  |  |  | 116
OBČINA DOBROVNIK - REŽIJSKI OBRAT | DOBROVNIK 297 | 9223 | DOBROVNIK | 72637706 |  |  |  |  | 80
OBČINA DUPLEK - REŽIJSKI OBRAT | CESTA 4. JULIJA 106 | 2241 | SPODNJI DUPLEK | 41316819 |  |  |  |  | 200
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE - REŽIJSKI OBRAT | POLJANSKA CESTA 87 | 4224 | GORENJA VAS | 63943026 | KRISTINA KNIFIC | 04 51 83 100 | 04-518-3101 | kristina.knific@obcina-gvp.si | 38
OBČINA GRAD - REŽIJSKI OBRAT | GRAD 172 | 9264 | GRAD | 70454540 |  |  |  |  | 115
OBČINA HODOŠ - REŽIJSKI OBRAT | HODOŠ 52 | 9205 | HODOŠ | 73790141 |  |  |  |  | 78
OBČINA IG - REŽIJSKI OBRAT | GOVEKARJEVA CESTA 6 | 1292 | IG | 47731206 |  |  |  |  | 179
OBČINA KANAL OB SOČI - REŽIJSKI OBRAT | TRG SVOBODE 23 | 5213 | KANAL | 88524671 | Vinko Medvešček | 05 39 81 208 | 05 39 81 223 | vinko.medvescek@obcina-kanal.si | 44
OBČINA KOBILJE - REŽIJSKI OBRAT | KOBILJE 35 | 9227 | KOBILJE | 47774720 | Boris Nemet | 02/ 579 92 20 | 02-579-9220 | obcina.kobilje@siol.net | 65
OBČINA KOMENDA - REŽIJSKI OBRAT | ZAJČEVA CESTA 23 | 1218 | KOMENDA | 22332570 |  |  |  |  | 126
OBČINA KUZMA - REŽIJSKI OBRAT | KUZMA 60 C | 9263 | KUZMA | 64854302 |  |  |  |  | 117
OBČINA LENART- REŽIJSKI OBRAT | TRG OSVOBODITVE 7 | 2230 | LENART V SLOVENSKIH GORICAH | 68458509 | Avgust Zavernik | 051 315 002 | 02 720 73 52 | avgust.zavernik@lenart.si | 85
OBČINA LOVRENC NA POHORJU - REŽIJSKI OBRAT | SPODNJI TRG 8 | 2344 | LOVRENC NA POHORJU | 11392657 |  |  |  |  | 140
OBČINA ODRANCI - REŽIJSKI OBRAT | PANONSKA ULICA 33 | 9233 | ODRANCI | 20765762 | Matija Kikel | 02-573-7176 | 02/ 577 34 86 | obcina.odranci@siol.net | 62
OBČINA OSILNICA - REŽIJSKI OBRAT | OSILNICA 11 | 1337 | OSILNICA | 27549887 | Sanda Žurga | 01-894-1505 (041-359-840) | 01-894-1505 | osbcina@osilnica.si | 75
OBČINA RAČE-FRAM - REŽIJSKI OBRAT | GRAJSKI TRG 14 | 2327 | RAČE | 85992046 | Samo Rajšp | 02/609-60-17 | 02/609-60-18 | samo.rajsp@race-fram.si | 176
OBČINA ROGAŠOVCI - REŽIJSKI OBRAT | ROGAŠOVCI 14 B | 9262 | ROGAŠOVCI | 61143707 |  |  |  |  | 198
OBČINA SOLČAVA - REŽIJSKI OBRAT | SOLČAVA 16 | 3335 | SOLČAVA | 78412447 |  |  |  |  | 178
OBČINA SVETA ANA - REŽIJSKI OBRAT | SV. ANA V SLOV. GORICAH 17 | 2233 | SV. ANA V SLOV. GORICAH | 59385081 |  |  |  |  | 204
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH - REŽIJSKI OBRAT | MARIBORSKA CESTA1 | 2235 | SV. TROJICA V SLOV. GORICAH | 58878734 |  |  |  |  | 194
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH - REŽIJSKI OBRAT | JUROVSKI DOL 70 B | 2223 | JUROVSKI DOL | 58481435 |  |  |  |  | 206
OBČINA TIŠINA - REŽIJSKI OBRAT | TIŠINA 4 | 9251 | TIŠINA | 43730361 |  |  |  |  | 73
OBČINA VELIKA POLANA - REŽIJSKI OBRAT | VELIKA POLANA 111 | 9225 | VELIKA POLANA | 35407727 |  |  |  |  | 124
OBČINA VELIKE LAŠČE - REŽIJSKI OBRAT | LEVSTIKOV TRG 1 | 1315 | VELIKE LAŠČE | 54849799 |  |  |  |  | 191
OBČINA ZREČE - REŽIJSKI OBRAT | CESTA NA ROGLO 13 B | 3214 | ZREČE | 35536519 | Štefan Posilovič | 03/757 17 03, 041 763 609 | 03/579 62 498 | stefan.posilovic@zrece.eu | 74
OBČINA ŽELEZNIKI - REŽIJSKI OBRAT | ČEŠNJICA 48 | 4228 | ŽELEZNIKI | 59920327 | Marko Demšar | 04 50 00 000 | 04 50 00 020 | marko.demsar@obcina.zelezniki.si | 81
OBČINA ŽIRI - REŽIJSKI OBRAT | LOŠKA CESTA 1 | 4226 | ŽIRI | 69533768 | ANDREJ POLJANŠEK, Franci Kranjc | 04-505-0700 | 04-510-5444 | obcina.ziri@obcina.ziri.si | 35
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA D.O.O. | CELJSKA CESTA 12 | 3250 | ROGAŠKA SLATINA | 43438806 | mag. Franc Berk | 03-8121-419; 041 525 901 | 03-8121-415 | franc.berk@okp.si | 32
PINDŽA, JAVNO KOMUNALNO IN GOSTINSKO PODJETJE, D.O.O. | GORNJI PETROVCI 31 D | 9203 | PETROVCI | 96765089 | Anita Zakoč | 02 556 90 08 | 02 556 90 01 |  | 142
PÜNGRAD JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | BODONCI 127 A | 9265 | BODONCI | 71583475 | Anton Lang | 02 549 60 26 | 02 549 60 27 | pungrad@siol.net | 114
SIM TRGOVSKO IN TURISTIČNO PODJETJE RADENCI D.O.O. | PANONSKA CESTA 29 | 9252 | RADENCI | 81710500 | Zlatko Mir | 02/520 37 59 ali 051/393 206 | 02/520 37 54 | info@simradenci.si | 76
VARAŠ DRUŽBA ZA KOMUNALNE STORITVE D.O.O. | ULICA ŠTEFANA KOVAČA 73 | 9224 | TURNIŠČE | 97308285 |  |  |  |  | 195
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. | CESTA 25. JUNIJA 1 B | 5000 | NOVA GORICA | 91503027 | Darja Rijavec | 05 33 91 100 | 05 33 91 128 | darja.rijavec@vik-ng.si | 43
VODOVOD-KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O. (CELJE) | LAVA 2 A | 3000 | CELJE | 45804109 | Marko Planinšek, univ.dipl.inž.gradb. | 03 42 50 314 | 03 42 50 310 | marko.planinsek@vo-ka-celje.si | 31
VZDRŽEVANJE IN GRADNJE, JAVNO PODJETJE KIDRIČEVO | ULICA BORISA KRAIGHERJA 25 | 2325 | KIDRIČEVO | 26675714 | Andrej Intihar | 02/7990625; 041/326943 |  | andrej.intihar@kidricevo.si | 201
WTE WASSERTECHNIK GMBH PODRUŽNICA KRANJSKA GORA | KOLODVORSKA ULICA 1 B | 4280 | KRANJSKA GORA | 57713596 | g. Bizjak Robert | 04 588 50 70 | 04 588 50 71 | info@cd-shw.si | 108