## Prvi_list
POROČILO O OBRATOVALNEM MONITORINGU ZA KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO
DOBRNA
Za leto 2015

## Drugi_list
Naslov: | Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO DOBRNA za leto 2015.
Evidenčna številka: | 6030101-16-001
Izvajalec: | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Celje Ipavčeva 18 3000 Celje
Naročnik: | Vodovod Kanalizacija Celje, d.o.o. Lava 2a 3000 Celje
Odgovorna oseba izvajalca monitoringa: | Zora LEVAČIĆ, dr. med., spec.
Vodja kakovosti lokacije: | mag. Maja Gošnjak, dr.vet.med.
Operativno vodenje in odgovorna oseba za izdelavo poročila: | Rok Tajnšek, dipl.san.inž.
Vzorčenje, meritve in izdelava poročila: | Vesna Terbovc Leon Žaberl Rok Tajnšek Iztok Kos Peter Pavlinec
Sodelavci: | Ksenija Bošnjak, univ.dipl.inž.kem.inž.
Matevž Gobec, univ.dipl.biokem. | Jerneja Antončič, univ.dipl.inž.kem.tehn.
Vodja enote za okolje Celje | Vodja oddelka za okolje in zdravje Celje

## Poročilo_1
POROČILO O MONITORINGU ODPADNIH VOD
OBČASNE ALI TRAJNE MERITVE ZA LETO | 2015
PODATKI O UPRAVLJALCU ČN
Naziv upravljavca: | Vodovod - Kanalizacija Celje d.o.o.
Naslov upravljavca
Naselje: | Celje
Ulica: | Lava
Hišna številka: | 2a
Poštna številka: | 3000
Ime pošte: | Celje
Matična številka upravljavca: | 5914540
Identifikacijska številka za DDV: | 45804109
Šifra dejavnosti upravljavca: | 36000
Kontaktna oseba: | Urša Drugovič
telefon: | 03/427 76 50
fax: | 03/427 76 54
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si
PODATKI O IZVAJALCU MONITORINGA
Naziv izvajalca monitoringa: | NLZOH - COZ - OOZ Celje
Naslov izvajalca monitoringa
Naselje: | Celje
Ulica: | Ipavčeva
Hišna številka: | 18
Poštna številka: | 3000
Ime pošte: | CELJE
Identifikacijska številka za DDV: | 19651295
Šifra dejavnosti izvajalca monitoringa: | 86909
Kontaktna oseba: | Matevž Gobec, univ.dipl.biokem.
telefon: | 03/42 51 167
fax: | 03/42 51 172
elektronski naslov: | matevz.gobec@nlzoh.si
PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD
Naziv izvajalca javne službe: | VODOVOD-KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O. (CELJE)
Naslov izvajalca javne službe
Naselje:
Ulica: | LAVA 2 A
Hišna številka: | 3000 | 104
Poštna številka: | CELJE
Ime pošte: | 45804109
Identifikacijska številka za DDV:
Kontaktna oseba: | Urša Drugovič
telefon: | 03 42 77 650
fax: | 03 42 77 654
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
PODATKI O DIGITALNEM PODPISNIKU
Obrazec digitalno podpisal (ime in priimek): | Vesna Terbovc
Serijska št. digitalnega potrdila podpisnika: | 3b 46 00 bd
V (Na): | Celju
Datum: | 2016-01-11
Ime in priimek zakonitega zastopnika | Ime in priimek zakonitega zastopnika
izvajalca monitoringa | upravljavca čistilne naprave
Zora LEVAČIĆ, dr. med., spec. DIREKTORICA | mag. Marko Cvikl, univ.dipl. inž.grad. DIREKTOR
Note on B3: Tu se vpisuje leto, v katerem se je monitoring izvajal.
Note on B5: Tu se vpiše naziv upravljavca ČN.
Note on B7: Tu se vpiše ime naselja iz naslova upravljavca, če ni enako imenu pošte.
Note on B8: Tu se vpiše ime ulice iz naslova upravljavca.
Note on B9: Tu se vpiše hišna številka iz naslova upravljavca.
Note on B10: Tu se vpiše številka pošte iz naslova upravljavca.
Note on B11: Tu se vpiše ime pošte iz naslova upravljavca.
Note on B12: Tu se vpiše matična številka upravljavca. Matična številka je 7 mestno celo število.
Note on B13: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV upravljavca. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B14: Tu se vpiše šifra dejavnosti upravljavca.
Note on B15: Tu se vpiše ime kontaktne osebe upravljavca (tiste osebe, ki se pri upravljavcu ukvarja z odpadnimi vodami in monitoringom in na katero se je mogoče obrniti za nadaljnja pojasnila v zvezi z monitoringom).
Note on B16: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe upravljavca.
Note on B17: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe upravljavca.
Note on B18: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe upravljavca.
Note on B21: Tu se vpiše naziv izvajalca monitoringa.
Note on B24: Tu se vpiše ime ulice iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B25: Tu se vpiše hišna številka iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B26: Tu se vpiše poštna številka iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B27: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B28: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV izvajalca monitoringa. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B29: Vpiše se šifra dejavnosti izvajalca monitoringa.
Note on B30: Tu se vpiše ime kontaktne osebe pri izvajalcu monitoringa, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi z monitoringom.
Note on B31: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B32: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B33: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B37: Tu se izbere izvajalca javne službe iz seznama izvajalcev.
Note on B40: Tu se vpiše ime ulice iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B41: Tu se vpiše hišna številka iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B42: Tu se vpiše številka pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B43: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B44: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV izvajalca javne službe. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B23: Tu se vpiše ime naselja iz naslova izvajalca monitoringa, če ni enako imenu pošte.
Note on B39: Tu se vpiše ime naselja iz naslova izvajalca javne službe, če ni enako imenu pošte.
Note on B45: Tu se vpiše ime kontaktne osebe pri izvajalcu javne službe, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi s takso.
Note on B46: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe izvajalca javne službe.
Note on B47: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe izvajalca javne službe.
Note on B48: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe izvajalca javne službe.

## Poročilo_2
1. Glavne tehnične značilnosti čistilne naprave
1.1 Opis tehnologije čiščenja (tehnološka shema procesa je obvezna priloga in se doda na list Priloge)
Primarno (mehansko) čiščenje: OV gravitacijsko doteka preko kanalizacijskega sistema Dobrna v vtočni objekt, v katerem se nahajajo avtomatsko čiščene grobe grablje s transporterjem in kompaktorjem z namenom izločevanja naplavin in večjih trdnih delcev pred vstopom OV v biološko linijo. Odpadki se avtomatsko transportirajo preko vijačnega transporterja v kontejner, od tod pa jih v skladu z veljavno zakonodajo odvažajo na odlagališče. Iz vtočnega objekta OV gravitacijsko doteka v črpališče surove OV, kjer sta vgrajeni dve potopni črpalki s funkcijo črpanja OV na kompaktno enoto za mehansko predčiščenje. Višek odpadne vode, ki je večji od dovoljenega črpanja v biološko linijo, se gravitacijsko preliva v izravnalni bazen, od koder se črpa odpadno vodo, kadar dotoka na čistilno napravo ni, oz. je le ta manjši od dopustnega pretoka v biološko linijo. Izravnalni bazen je dimenzioniran tako, da vzdržuje konstanten dotok odpadne vode v biološko stopnjo z odstranjevanjem udarov zaradi sprememb v hidravliki dotoka. Iz črpališča in izravnalnega bazena se črpa OV na kompaktno enoto za mehansko predčiščenje, ki jo sestavljajo naslednji sklopi: -mehansko čiščene fine grablje z vijačnim transporterjem in zabojnikom za odpadke -peskolov s klasifikatorjem peska ter zabojnikom -lovilec olj in maščob z zabojnikom Za mehansko stopnjo je montiran merilec pretoka, merilec elektroprevodnosti, pH in temperature. Po mehanskem predčiščenju sledi sekundarno (biološko) čiščenje.
Sekundarno (biološko) čiščenje: Mehansko očiščena odpadna voda se v razdelilni komori razdeli v dve biološki liniji – pretok je krmiljen preko dveh elektromagnetnih ventilov. V obnovljeni stari liniji so nameščeni aeratorji - flo jet črpalke, ki dovajajo v bazen zrak, ter dve mešali, ki omogočata kroženje in mešanje vode ter biološkega blata. Prezračevanje je krmiljeno preko kisikove sonde. V novi biološki liniji mehansko očiščenja voda doteka v selektorje objekta biološkega čiščenja. V tem bazenu, ki je prezračevan, se OV meša s povratnim aktivnim blatom iz naknadnega usedalnika. V bazenu za denitrifikacijo se odstranjuje nitrate. OV se meša le z uporabo potopnega mešala. Za mešanje in prezračevanje v aeracijskem bazenu se pod tlakom vpihava zrak s pomočjo aeratorjev za vpihovanje drobnih mehurčkov. Po zadostnem zadrževalnem času v nitrifikacijskem bazenu mešana surova voda in aktivno blato gravitacijsko doteka v naknadni usedalnik, kjer se aktivno blato loči od biološko očiščene OV v procesu usedanja. Aktivno blato se črpa iz naknadnega usedalnika v selektorje s pomočjo potopnih črpalk, odvečno blato pa se odvaja v bazen za odvečno blato, od koder se odvaža na dehidracijo na ČN Celje, od tam pa na sežig. Biološko očiščena OV iz naknadnega usedalnika teče preko potopljenih perforiranih cevi preko odvodnega kanala v odvodnik, potok Dobrnica.
1.2 Objekti naprave in njihove prostornine
- črpališče 1 kom (31 m3), - izravnalni bazen 1 kom (178 m3), - obstoječa biološka linija 1 kom (532 m3), - selektorji 1 kom (22 m3), - denitrifikacijski bazen 1 kom (156 m3), - nitrifikacijski bazen 1 kom (475 m3), - naknadni usedalnik 1 kom (525 m3), - črpališče povratnega blata 1 kom (15,9 m3), - bazen za odvečno blato 1 kom (166 m3).
1.3 Rekonstrukcija naprave
Rekonstruirana naprava je pričela z obratovanjem v letu 2010 .
1.4 Priključena naselja in deli naselij, priključene industrijske naprave in njihov delež v skupni letni količini čiščene odpadne vode
Priključena naselja in deli naselij: Dobrna, del Klanca, del Pristove, del Vinske Gorice, del Lokovine. Priključene industrijske naprave: Terme Dobrna, CUDV Dobrna. Njihov delež v skupni letni količini čiščene odpadne vode znaša 46.949 m3 ali 18,355%.
1.5 Opombe
OPOMBA 1: upravljavec čistilne naprave Dobrna ima izdano Okoljevarstveno dovoljenje št.: 35441-116/2005-5, z dne 31.8.2006, ter Odločbo o spremembi veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja št.: 35444-7/2012-2, z dne 20.9.2012. OPOMBA 2: trajne meritve pretoka se na ČN izvajajo, kljub temu da je ČN manjša od 10.000 PE in trajne meritve pretoka niso obvezne.
Note on A8: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A20: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše, kaj in kako je bilo rekonstruirano.
Note on A25: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A5: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A6: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A19: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše, kaj in kako je bilo rekonstruirano.
Note on A26: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A30: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.
Note on A31: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.
Note on A11: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A12: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A16: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A4: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A3: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A7: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A15: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A14: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A13: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A24: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A23: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A29: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.

## Poročilo_3
2. Osnovni podatki o ČN
IME ČN: | DOBRNA
TIP NAPRAVE (komunalna/skupna): | komunalna
NASLOV ČN
Ulica: | Vinska gorica
Hišna številka: | 10A
Poštna številka: | 3204
Pošta: | Dobrna
KONTAKTNA OSEBA (ime): | Urša Drugovič
telefon: | 03/427 76 50
fax: | 03/427 76 54
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
Zmogljivost ČN (PE): | 4000
Leto pričetka obratovanja: | 1981
Hidravlični zadrževalni čas: | 20.4
REKONSTRUKCIJA
leto začetka obratovanja rekonstruirane naprave: | 2010
NASTALO BLATO PRED OBDELAVO |  | Bilanca blata
letna količina nastalega blata (m3): | 6863.9 | Skupno | Odvoz/ravnanje
povpr. suha snov nastalega blata (%): | 0.9% | 61.7751 | 61.7751
NASTALO BLATO PO OBDELAVI |  | bilanca blata se ne ujema
letna količina blata (tone SS): | 61.7751 | Ta vrednost je produkt vrednosti v celicah B20 in B21 ob upoštevanju, da je 1 m3 nastalega blata enak eni toni.
povpr. suha snov v blatu po obdelavi (%): | 5% | Podatek pomeni informacijo do kolikšnega odstotka suhe snovi je bilo blato obdelano na KČN, če obdelave na KČN ni, pustite prazno.
dehidracija (DA/NE): | NE | Primer vnosa podatkov o količinah blata: Na KČN nastane 100 m3 neobdelanega blata (vpis v celico B20). V blatu je 3% suhe snovi (vpis v celico B21), kar ob predpostavki, da 1 m3 nastalega blata tehta 1 tono, predstavlja 3 tone suhe snovi (v celici B23 se izvrši avtomatski preračun, vendar podatek lahko korigiramo). Na KČN se blato dehidrira do 20% suhe snovi (vpis v celico B24). Dehidrirano blato se delno odvaža na sežig; 2 toni suhe snovi (vpis v celico B36) in delno na kompostiranje; 1 tona suhe snovi (vpis v celico B35).
izkoriščanje bioplina (DA/NE) | NE
količina bioplina (1000 m3):
ODVOZ NA DRUGO ČN
odvažanje na drugo ČN (tone SS): | 61.7751
ime ČN na katero se blato odvaža: | ČN CELJE
NADALJNJE RAVNANJE Z BLATOM
na odlagališča (tone SS):
ostanek na ČN (tone SS):
na kmetijske povšine (tone SS):
kompostirano in vnešeno na kmetijska zemljišča (tone SS):
odvažanje na sežig (tone SS):
drugo (tone SS):
ODPADNE SNOVI IZ GREZNIC
ali se sprejemajo (DA/NE) | NE
količina (m3):
izvor odpadnh snovi iz greznic: | se ne sprejemajo
PODROČJE, KI GA POKRIVA ČN
število priključ. prebivalcev na ČN: | 830
naselja, deli naselij: | Dobrna, del Pristave, del Klanca, del Vinske Gorice
Kanalizacijski sistem (mešan, ločen): | mešan
skupno število priključ. prebivalcev na kanalizacijski sistem: | 830
Izvor odpadnih vod: (javna k., industrija, farme...) | javna kanalizacija
Večji nepriključeni onesnaževalci: | jih ni
Količina čiščene vode v letu izvajanja monitoringa (1000 m3) | 255
Odvodnik (ime): | Dobrnica
Gauss-Krüger koordinata iztoka
X: | 131246
Y: | 518042
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): | 24
Ali se izvajajo trajne meritve pretoka (DA/NE): | da
Število dni normalnega obratovanja v letu izvajanja monitoringa: | 365
Vrednotenje iztoka odpadne vode (člen uredbe in OVD): | 5 OVD
Predvideno leto prilagoditve obstoječe ČN: | 2010
Gauss-Krüger koordinata CENTROIDA čistilne naprave
X: | 131280
Y: | 518044
Gauss-Krüger koordinata merilnega mesta na IZTOKU
X: | 131267
Y: | 518027
Gauss-Krüger koordinata merilnega mesta na VTOKU
X: | 131280
Y: | 518008
Urejenost merilnega mesta (DA/NE) | DA
Pojasilo glede neurejenosti merilnega mesta:
Iztok na občutljivo območje (evtrofikacija) (DA/NE): | NE
Iztok na občutljivo območje (kopalne vode) (DA/NE): | NE
Pojasnilo na kakšen način se ravna z blatom! (v primeru, da ste izponili rubriko "drugo" A37):
Note on B3: Tu se vpiše ime ČN.
Note on B4: Tu se vpiše tip ČN. ČN je skupna, če v celotni obremenitvi, ki prihaja na ČN, delež obremenitve industrijske odpadne vode ene ali več istovrstnih naprav presega 40% .
Note on B6: Tu se vpiše ime ulice iz naslova ČN.
Note on B7: Tu se vpiše hišna številka iz naslova ČN.
Note on B8: Tu se vpiše poštna številka iz naslova ČN.
Note on B9: Tu se vpiše ime pošte iz naslova ČN.
Note on B10: Tu se vpiše ime kontaktne osebe, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi z monitoringom, če ta oseba ni enaka kot kontaktna oseba upravljalca ČN.
Note on B11: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe.
Note on B12: Tu se vpiše številka faksa kontaktne osebe.
Note on B13: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe.
Note on B14: Tu se vpiše projektirana zmogljivost ČN (v PE).
Note on B15: Tu se vpiše letnica pričetka poskusnega obratovanja.
Note on B16: Tu se vpiše PROJEKTIRANI hidravlični zadrževalni čas.
Note on B18: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše letnica pričetka obratovanja rekonstruirane naprave.
Note on B20: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata je nastalo na napravi v letu izvajanja monitoringa (podaja se v m3). Če se na napravi obdeluje tudi odpadno blato iz kakšne druge ČN, ali sprejema odpadne snovi iz greznic, mora biti v letni količini všteto tudi to blato.
Note on B21: Tu se vpiše, kolikšna je bila povprečna suha snov v nastalem blatu.
Note on B25: Tu se vpiše, ali se odpadno blato pred nadaljnim ravnanjem osušuje v napravah za dehidracijo (centrifuge, preše,…).
Note on B26: Tu se vpiše, ali tehnologija obdelave blata, ki se na napravi uporablja, vključuje tudi pridobivanje in izkoriščanje bioplina (za proizvodnjo toplote in/ali električne energije.
Note on B27: Če se bioplin izkorišča za pridobivanje energije, se v to celico vpiše količina bioplina, ki je bila pridobljena in izkoriščena v ta namen.
Note on B39: Tu se vpiše ali čistilna naprava sprejema odpadne snovi iz greznic. Po uredbi je to obveza za vse komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 10.000 PE.
Note on B40: Če se na napravi sprejemajo odpadne snovi iz greznic, se v to celico vpiše skupna količina vseh odpadnih snovi iz greznic, sprejetih na napravo v letu izvajanja monitoringa (v m3).
Note on B41: Če se na napravi sprejemajo odpadne snovi iz greznic se v to celico vpiše izvor pretežnega dela teh snovi, ki so bile sprejete na napravo v letu izvajanja monitoringa.
Note on B43: Tu se vpiše število prebivalcev, katerih komunalne odpadne vode se preko kanalizacijskega sistema in sprejema snovi iz nepretočnih greznic čistijo na napravi.
Note on B44: Tu se vpišejo vsa naselja ali njihovi deli, katerih komunalne odpadne vode se čistijo na napravi. Če se čistijo odpadne vode le dela naselja, se v oklepaju napiše tudi kolikšnega dela.
Note on B45: Tu se vpiše tip kanalizacijskega sistema preko katerega se zbira odpadna voda, ki se čisti na napravi.
Note on B47: Tu se vpiše kakšen je izvor pretežnega dela odpadnih vod, ki se čistijo na napravi.
Note on B48: Če so na območju, ki gravitira na ČN kakšni večji onesnaževalci, ki pa še niso priključeni na ČN, se v to celico vpiše, kateri onesnaževalci so to.
Note on B49: Tu se vpiše skupna količina odpadne vode, ki je bila čiščena na napravi v letu izvajanja monitoringa.
Note on B50: Tu se vpiše ime vodnega telesa, kamor se odpadna voda po čiščenju na napravi odvaja.
Note on B52: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata mesta, kjer se čiščena odpadna voda izteka v vode. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B53: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata mesta, kjer se čiščena odpadna voda izteka v vode. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B34: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo vnešeno na kmetijske površine.
Note on B35: V primeru, ko se blato kompostira in vnaša na kmetijska zemljišča, se v tej celici vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo kompostirano in vnešeno na kmetijska zemljišča.
Note on B46: Tu se vpiše skupno število prebivalcev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. Štejejo se tudi vsi tisti prebivalci, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, ne glede na to ali se kanalizacija (del kanalizacije) zaključi na ČN.
Note on B60: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata centroida KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B63: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata merilnega mesta na iztoku KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B66: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata merilnega mesta dotoka odpadne vode na KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B61: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata mesta centroida KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B64: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata merilnega mesta na iztoku KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B67: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata merilnega mesta dotoka odpadne vode na KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B70: Tu se vpiše, ali se čiščena odpadna voda iz čistilne naprave izteka na občutljivem območju, ki je po naši uredbi opredeljeno kot evtrofično območje.
Note on B71: Tu se vpiše, ali se čiščena odpadna voda iz čistilne naprave izteka na občutljivem območju, ki je po naši uredbi opredeljeno kot območje kopalnih voda.
Note on B32: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo odloženo na odlagališča.
Note on B23: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata po obdelavi je nastalo v letu izvajanja monitoringa (podaja se v tonah suhe snovi). Količina se mora ujemati z vsoto količin pri nadaljnjem ravnanju z blatom oz. odvozom na drugo ČN.
Note on B24: Tu se vpiše, kolikšna je bila povprečna suha snov v nastalem blatu po obdelavi (podaja se v %).
Note on B33: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je ostalo na ČN.
Note on B37: V primeru, ko se blato odvaža drugam (NE na odlagališče, kmetijska zemljišča, kompostiranje, drugo ČN ali sežig), se v to celico vpiše koliko ton suhe snovi blata je bilo odpeljanih na ta način, v celico B72 pa se navede pojasnilo za kakšen način ravnanja z blatom gre.
Note on B36: V primeru, ko se blato sežiga, se v tej celici vpiše koliko ton suhe snovi blata je bilo sežganega.
Note on B68: DA navedite v primeru, če je merilno mesto urejeno skladno z zahtevami prvega in drugega odstavka 14. člena Pravilnika. V nasprotnem primeru navedite NE in v spodnji celici podajte pojasnilo glede neurejenosti merilnega mesta.
Note on B69: Podajte pojasnilo glede neurejenosti merilnega mesta.
Note on B72: Če ste v celico B36 vpisali neko količino blata, v tej celici pojasnite za kakšen način ravnanja z blatom gre.
Note on B29: V primeru, ko se del ali vse blato odvaža na drugo ČN, se v tej celici vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo odpeljano na drugo ČN.
Note on B30: V primeru, ko se del ali vse blato odvaža na drugo ČN, se v tej celici vpiše ime ČN na katero se blato odvaža.
Note on B54: Vpiše se čas vzorčenja vzorca (v urah). Število 0 se vpiše v primeru odvzema trenutnega vzorca.
Note on B55: Tu se vpiše, ali se na napravi izvajajo trajne meritve pretoka. Trajne meritve količine odpadnih vod na iztoku komunalne ali skupne ČN so po obvezne pri napravah z zmogljivostjo čiščenja več kot 2.000 PE.
Note on B56: Tu se vpiše koliko dni, v letu izvajanja monitoringa, je naprava normalno obratovala . Če zaradi izjemnih hidravličnih preobremenitev, remonta ali drugih dogotkov, naprava določen čas ni čistila celotne količine odpadne vode, ki je pritekla na dotoku, se ta čas ne šteje v normalno obratovanje naprave (šteje se, da je v dnevih ko je bilo denimo le 2/3 dotočne odplake čiščeno na napravi, ostali del pa se je odvajal neposredno v iztok, naprava obratovala le 2/3 dneva). Število dni, vpisano v to celico, se upošteva pri izračunu letnega učinka čiščenja ČN.
Note on B57: Tu se vpiše člen, po katerem se vrednoti iztok čistilne naprave. Vrednotenje je mogoče po 5. ali 6. členu uredbe o emisiji snovi iz komunalnih ČN, ali 5. členu pri malih KČN. Če ima naprava OVD, se vpiše člen in OVD (5 OVD ali 6 OVD). V celico se vpiše le številka člena (5 ali 6) oziroma kratica (5 OVD oziroma 6 OVD).
Note on B58: Če naprava še ni prilagojena za doseganje predvidenih mejnih vrednosti in/ali učinkov čiščenja se v to celico vpiše leto, do katerega bo obstoječa naprava prilagojena zahtevam uredbe.

## Poročilo_4
3. Letna količina čiščene odpadne vode
V letu 2015 se je na čistilni napravi čistilo 255000 m3 odpadne vode.
4. Obseg in vrsta meritev in analiz
Na podlagi sklenjene pogodbe z upravljavcem čistilne naprave je bil obseg meritev večji kot je za čistilne naprave z zmogljivostjo => 2.000 < 10.000 populacijskih ekvivalentov določen s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni l. RS št. 94/14) ter v Okoljevarstvenem dovoljenju št.: 35441-116/2005-5, z dne 31.08.2006, 35444-7/2012-2, z dne 20.9.2012. Na zahtevo upravljavca čistilne naprave smo izvajali povečan obseg parametrov, kot je to zahtevano v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l RS št.: 45/07, 63/09, 105/10) - 6.člen ter Okoljevarstvenem dovoljenju št.: 35441-116/2005-5, z dne 31.08.2006, 35444-7/2012-2, z dne 20.9.2012.
Na dotoku in na iztoku smo izvajali 24 urne časovno proporcionalne meritve. Na iztoku iz čistilne naprave so bile opravljene meritve pretoka.
OPOMBA 1: Pri meritvah z dne 13.01.2015, 29.01.2015 in 19.03.2015 je bila temperatura odpadne vode na iztoku iz aeracijskega bazena nižja od 12 °C, zato v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS št. 45/07,63/09, 105/10) mejna vrednost za amonijev dušik ni bila upoštevana. OPOMBA 2: Mejnih vrednosti za parametre celotni fosfor, celotni dušik, učinek čiščenja celotnega fosforja in učinek čiščenja celotnega dušika zaradi prehodnega obdobja (najpozneje do 22.08.2016) nismo upoštevali in jih v poročilu v poglavju št. 8 Podatki o meritvah na vtoku in iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave (list Poročilo 6) ne navajamo. Posledično prav tako nismo izvedli vrednotenja za omenjene parametre. OPOMBA 3: Pri meritvah z dne 13.04.2015 ne podajamo količine odpadne vode v času vzorčenja, zaradi nepravilnega beleženja podatkov.
5. Mesto in čas vzorčenja in analiz
Odpadno vodo smo na čistilni napravi vzorčili na dotoku (dotočni jašek za polžem) in na iztoku (iztočni jašek) na označenih merilnih mestih. Datum in čas odvzemov je razviden iz poglavja št. 8 Podatki o meritvah…. (list Poročilo 6). OPOMBA: Na zahtevo upravljalca čistilne naprave smo namesto potrebnih štirih vzorčenj kot to določa Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni l. RS št. 94/14) ter izdano Okoljevarstveno dovoljenje št.: 35441-116/2005-5, z dne 31.08.2006, 35444-7/2012-2, z dne 20.9.2012, izvedli 12 meritev, s časom vzorčenja 24 ur.
6. Pojasnilo v zvezi z upoštevanjem hidravličnega zadrževalnega časa (16. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda)
V okviru 3. odstavka 16. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda smo na podlagi poznavanja razmer na čistilni napravi Dobrna in na podlagi poznavanja razmer na čistilni napravi z enako zmoglivostjo in tehnologijo čiščenja, z izvedenimi meritvami ugotovili, da upoštevanje zadrževalnega časa nima vplivov na izračun učinkov čiščenja, zato ocenjujemo, da hidravličnega zadrževalnega časa pri meritvah ni potrebno upoštevati.
7. Navedite letnico naslednjega monitoringa odpadnih voda
2016
Note on A19: Vnesite letnico naslednjega monitoringa. Pozor pri monitoringih, ki se izvajajo na dve oz. tri leta.

## Poročilo_5
11
7. UPORABLJENE MERILNE METODE
Zap. št. | Parameter | Meja zaznavnosti (LOD) | Meja določljivosti (LOQ) | Merilna metoda | Akreditirana metoda | Ime podizvajalca
1 | Temperatura |  |  | ISO 10523: 2008 | da | /
2 | pH |  |  | ISO 10523:2008 | da | /
3 | Nerazt. sn. (mg/l) | 1 | 2 | SIST ISO 11923:1998 modificiran | da | /
26 | Amonijev dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST ISO 5664:1996 | da | /
38 | KPK (mg/l) | 4 | 10 | ISO 15705:2002 | da | /
39 | BPK5 (mg/l) | 1 | 4 | ISO 5815-1:2003 | da | /
33 | Celotni fosfor (mg/l) | 0,04 | 0,08 | SIST EN ISO 6878:2004 poglavje 7, modificirano | da | /
60 | Celotni dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST EN 25663:1996, SIST EN ISO 10304-1:2009 | ne | /
28 | Nitratni dušik (mg/l) | 0,25 | 0,5 | SIST EN ISO 10304-1:2009 | da | /
27 | Nitritni dušik * (mg/l) | 0,06 | 0,12 | SIST EN ISO 10304-1:2009 | da | /
61 | Kjeldahlov dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST EN 25663:1996 | da | /
4 | Used. sn. (ml/l) | 0,05 | 0,1 | DIN 38409-H9-2 :1980 | da | /

## Poročilo_6
Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena. V primeru nižje temperature se mejna vrednost za citirana parametra ne uporablja in se ju ne vrednoti.
8. Podatki o meritvah na vtoku in iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave | [9 empty] | DOBRNA | [8 empty] | #N/A
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): |  |  |  | 24 | Skupna letna količina odpadne vode na ČN (1000 m3) | [6 empty] | 255
Ali se izvajajo trajne meritve pretoka: |  |  |  | da | Iztok ČN v (ime vodotoka): |  |  |  | Dobrnica
Število dni obratovanja čistilne naprave (dni): |  |  |  | 365 | Velikost naprave (PE): |  |  | 4000
Po katerem členu uredbe KČN se vrednoti iztok odpadne vode: | [5 empty] | 5 OVD
Zap. št. | Naziv |  | Mejna | [5 empty] | Št. vzorčenja | [6 empty] | Povprečna | Minim. | Maks. | Vsota | Pretok*konc.
param. | parametra |  | vrednost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | vrednost | vrednost | vrednost
identifikacija vzorca |  | vtok | / | 16 | 46 | 146 | 189 | 245 | 295 | 405 | 463 | 570 | 627 | 836 | 872 | / | / | / | / | /
identifikacija vzorca |  | iztok | / | 17 | 47 | 147 | 190 | 246 | 296 | 406 | 464 | 571 | 628 | 837 | 873 | / | / | / | / | /
| datum vzorč. | vtok | / | 13.01.15 | 29.01.15 | 19.03.15 | 13.04.15 | 05.05.15 | 18.05.15 | 01.07.15 | 21.07.15 | 31.08.15 | 14.09.15 | 09.11.15 | 19.11.15 | / | / | / | / | /
| (dd.mm.ll) | iztok | / | 13.01.15 | 29.01.15 | 19.03.15 | 13.04.15 | 05.05.15 | 18.05.15 | 01.07.15 | 21.07.15 | 31.08.15 | 14.09.15 | 09.11.15 | 19.11.15 | / | / | / | / | /
| čas pričetka vzor. | vtok | / | 10:20 | 10:20 | 10:45 | 9:15 | 10:15 | 10:00 | 11:15 | 10:45 | 10:10 | 11:00 | 11:40 | 10:30 | / | / | / | / | /
| (hh:mm) | iztok | / | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 9:15 | 10:15 | 10:00 | 11:25 | 10:45 | 10:10 | 11:00 | 11:30 | 10:30 | / | / | / | / | /
200 | Količ. odpad. vode | vtok | / | [12 empty] | 621.7 | / | / | / | /
| v času vzor. (m3) | iztok | / | 1110.5 | 577.2 | 615.8 |  | 368.8 | 374.5 | 866.5 | 540.9 | 565.8 | 899.7 | 413.3 | 505.7 | 621.7 | / | / | / | /
1 | Temperatura | vtok | / | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 13.9 | 15.1 | 16.9 | 19.2 | 19 | 19 | 15.9 | 16.1 | 15.2583 | 11.3 | 19.2 | 183.1 | 0
|  | iztok |  | 10.4 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 15.4 | 16.6 | 18.4 | 22.2 | 21.2 | 19.6 | 15.4 | 15.1 | 15.6476 | 10.4 | 22.2 | 190.1 | 108531.03
2 | pH | vtok | / | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.45 | 6.9 | 7.8 | 89.4 | 0
|  | iztok |  | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4978 | 7.1 | 8.4 | 90.7 | 51025.07
3 | Neraztop. Sn. | vtok | / | 118 | 364 | 140 | 890 | 156 | 410 | 265 | 160 | 428 | 188 | 208 | 200 | 293.9167 | 118 | 890 | 3527 | 0
| (mg/l) | iztok | 60 | 3 | 3.2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | LOD | 2 | 2 | 3.4203 | 0 | 14 | 41.2 | 23482.14
26 | Amonijev dušik | vtok | / | 8.2 | 10.9 | 18.2 | 17.1 | 14.8 | 16.7 | 11.3 | 18.7 | 16.9 | 21 | 18.5 | 23.7 | 16.3333 | 8.2 | 23.7 | 196 | 0
| (mg/l) | iztok | 10 | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | KPK | vtok | / | 240 | 500 | 390 | 1300 | 290 | 370 | 320 | 350 | 465 | 400 | 430 | 440 | 457.9167 | 240 | 1300 | 5495 | 0
| (mg/l) | iztok | 125 | 10 | 10 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 15 | 11.9584 | 4 | 16 | 145 | 79889.1
| (%) | učinek | 80 | 95.8333 | 98.6 | 95.8974 | 98.8462 | 95.8621 | 96.7568 | 96.5625 | 97.1429 | 97.4194 | 96.75 | 97.2093 | 96.5909 | 97.328 | 95.8333 | 98.8462
39 | BPK5 | vtok | / | 145 | 370 | 190 | 475 | 195 | 150 | 215 | 180 | 430 | 260 | 310 | 310 | 269.1667 | 145 | 475 | 3230 | 0
| (mg/l) | iztok | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.7826 | 1 | 4 | 33 | 19204.85
| (%) | učinek | 90 | 98.2759 | 99.3243 | 98.6842 | 99.4737 | 98.7179 | 98.3333 | 98.8372 | 98.6111 | 99.4186 | 98.4615 | 99.1935 | 98.7097 | 98.9413 | 98.2759 | 99.4737
33 | Celotni fosfor | vtok | / | 3.2 | 4.9 | 3.6 | 20 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 5.55 | 2.8 | 20 | 66.6 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 0.13 | 0.21 | 0.5 | 0.85 | 1.6 | 1.7 | 0.17 | 0.15 | 0.3 | 0.34 | 0.17 | 0.21 | 0.43016 | 0.13 | 1.7 | 6.33 | 2680.743
| (%) | učinek |  | 95.9375 | 95.7143 | 86.1111 | 95.75 | 61.9048 | 58.5366 | 93.9286 | 96.8085 | 94.4444 | 92.6087 | 95.9524 | 95.7143 | 92.0748 | 58.5366 | 96.8085
60 | Celotni dušik | vtok | / | 15.4 | 24.3 | 25.3 | 81.9 | 29.9 | 29.7 | 31 | 31.5 | 36.2 | 36.1 | 32.9 | 38.3 | 34.375 | 15.4 | 81.9 | 412.5 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 2 | 3.4 | 5.9 | 3.7 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 2 | 3 | 3.8 | 5.2 | 2 | 3.4636 | 1 | 5.9 | 43.8 | 23539.79
| (%) | učinek |  | 90.2597 | 86.0082 | 76.6798 | 95.4823 | 83.612 | 82.8283 | 86.129 | 95.2381 | 91.7127 | 89.4737 | 84.1945 | 96.0836 | 89.6475 | 76.6798 | 96.0836
28 | Nitratni dušik | vtok | / | 0.58 | LOD | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.37993 | 0 | 0.58 | 4.33 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 0.5 | 3 | 5.91 | 3.7 | 4.85 | 5.1 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 1.8781 | 0.25 | 5.91 | 26.805 | 11711.248
27 | Nitritni dušik | vtok | / | 0.22 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.115 | 0.06 | 0.26 | 1.38 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 0.19 | 0.4 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12887 | 0.06 | 0.4 | 1.49 | 905.465
61 | Kjeldahlov dušik | vtok | / | 14.6 | 24 | 25.3 | 81.9 | 29.9 | 29.7 | 31 | 31.5 | 36.2 | 36.1 | 32.9 | 38.3 | 34.2833 | 14.6 | 81.9 | 411.4 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 2 | LOD | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | 3 | 3.8 | 3.5 | 2 | 2.2012 | 0 | 3.8 | 24.4 | 14956.51
4 | Usedljive sn. | vtok | / | 6.5 | 11 | 9 | 130 | 7.8 | 4 | 11 | 9 | 22.3 | 8.5 | 11.5 | 20 | 20.8833 | 4 | 130 | 250.6 | 0
| (ml/l) | iztok |  | LOD | 0.1 | 0.1 | LOD | LOD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | LOD | 0.1 | LOD | 0.1 | 0.056156 | 0 | 0.1 | 0.525 | 328.5225
174 | 1-Propanol | vtok | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg/l) | iztok | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Poročilo_7
Za izračun letnega povprečja čiščenja mora biti vnesen tudi podatek o številu dni obratovanja ČN (na listu Poročilo_3 celica B55)!
Letni povprečni učinek čiščenja ČN
Po KPK | 97.328
Po BPK5 | 98.9413
Po celotnem fosforju | 92.0748
Po celotnem dušiku | 89.6475
9. Vrednotenje izmerjene emisije
9.1 Vrednotenje po 10. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (preseganje mejnih vrednosti)
Emisije snovi ali toplote v posamezni meritvi ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti odpadnih vod.
Uporabljena zakonodaja za oceno: - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14), - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav - 6. člen (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), - Okoljevarstveno dovoljenje št.: 35441-116/2005-5, z dne 31.8.2006, ter Odločba o spremembi veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja št.: 35444-7/2012-2, z dne 20.9.2012.
9.2 Vrednotenje po 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (ugotavljanje čezmerne obremenitve)
Čistilna naprava ne obremenjuje okolja čezmerno, saj: - od celotnega števila zaporednih meritev več kot 20% izmerjenih vrednosti katerega koli parametra ne presega predpisanih mejnih vrednosti odpadnih vod, - nobena od izmerjenih vrednosti katerega koli parametra ne presega mejno vrednost za več kot 100% in - letna povprečna vrednost učinkov čiščenja ni manjša od mejnih vrednosti za letne povprečne učinke čiščenja.
Uporabljena zakonodaja za oceno: - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14), - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav - 6. člen (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), - Okoljevarstveno dovoljenje št.: 35441-116/2005-5, z dne 31.8.2006, ter Odločba o spremembi veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja št.: 35444-7/2012-2, z dne 20.9.2012.
Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena. V primeru nižje temperature se mejna vrednost za citirana parametra ne uporablja in se ju ne vrednoti.
Note on A10: Napisati je treba številko Okoljevarstvenega dovoljenja, če ga naprava ima, ali Uredbo, po kateri se je izvajal obratovalni monitoring. Našteti je treba tudi vse parametre, ki so presegli mejne vrednosti.
Note on A13: Napisati je treba ali naprava čezmerno obremenjuje okolje in s katerimi parametri.

## Parametri
IDParameter | Ime | Izrazen | Enota
73 | 1,1,1 Trikloroetan* |  | mg/l
820 | 1,1,1-trikloro-22 bis (p-klorofenik) etan* |  | mg/l
98 | 1,1,2,2 - Tetrakloroetan* |  | mg/l
3009 | 1,1-Dikloroeten* |  | mg/l
112 | 1,2,3,4,5,6 - Heksaklorocikloheksan (HCH)* |  | mg/l
186 | 1,2,4-trimetilbenzen* |  | mg/l
72 | 1,2-Dikloroetan* |  | mg/l
187 | 1,3,5-trimetilbenzen* |  | mg/l
179 | 1,4-Dioksan* |  | mg/l
177 | 1-Butanol |  | mg/l
174 | 1-Propanol |  | mg/l
3012 | 2,4 DP (diklorprop)* |  | mg/l
178 | 2-Butanol |  | mg/l
197 | 2-butanon* |  | mg/l
175 | 2-Propanol |  | mg/l
222 | 4-(1,1,3,3-tetrametil butil) fenol dietoksilat* |  | mg/l
221 | 4-(1,1,3,3-tetrametil butil) fenol monoetoksilat* |  | mg/l
219 | 4-nonilfenol dietoksilat* |  | mg/l
218 | 4-nonilfenol monoetoksilat* |  | mg/l
220 | 4-nonilfenol* |  | mg/l
223 | 4-tert-oktilfenol* |  | mg/l
133 | Acenaften |  | mg/l
132 | Acenaftilen |  | mg/l
173 | Aceton |  | mg/l
198 | Acetonitril* |  | mg/l
43 | Adsorbljivi organski halogeni (AOX)* | Cl | mg/l
828 | Akrilamid* |  | mg/l
801 | Alaklor* |  | mg/l
86 | Aldrin* |  | mg/l
9 | Aluminij | Al | mg/l
1090 | Aluminij-faktor(g/t) | Al | g/t
26 | Amonijev dušik* | N | mg/l
50 | Antimon* | Sb | mg/l
136 | Antracen* |  | mg/l
1431 | AOX-faktor(g/t)* | AOX | g/t
1430 | AOX-faktor(kg/t)* | Cl | kg/t
10 | Arzen* | As | mg/l
1101 | Arzen-faktor(g/t)* | As | g/t
1100 | Arzen-faktor(kg/t)* | As | kg/t
803 | Atrazin* |  | mg/l
151 | Azbest |  | mg/l
11 | Baker* | Cu | mg/l
1112 | Baker-faktor(g/kg)* | Cu | g/kg
1111 | Baker-faktor(g/t)* | Cu | g/t
1113 | Baker-faktor(mg/m2)* | Cu | mg/m2
1110 | Baker-faktor(mg/t)* | Cu | mg/t
12 | Barij* | Ba | mg/l
3010 | Bentazon* |  | mg/l
420 | Benzen* |  | mg/l
139 | Benzo(a)antracen* |  | mg/l
141 | Benzo(a)piren* |  | mg/l
146 | Benzo(b)fluoronaten* |  | mg/l
142 | Benzo(g,h,i)perilen* |  | mg/l
140 | Benzo(k)fluoranten* |  | mg/l
51 | Berilij | Be | mg/l
39 | Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/l
7 | Biološka razgradljivost |  | %
188 | Bisfenol-A* |  | mg/l
8 | Bor* | B | mg/l
1080 | Bor-faktor(kg/t)* | B | kg/t
1391 | BPK5-faktor(g/t) | O2 | g/t
1390 | BPK5-faktor(kg/t) | O2 | kg/t
825 | Bromacil* |  | mg/l
827 | Bromat* |  | mg/l
170 | Bromirani difenileter (PBDE)* |  | mg/l
1420 | BTX-faktor(g/t)* |  | g/t
196 | Butilacetat* |  | mg/l
29 | Celotni cianid* | CN | mg/l
60 | Celotni dušik | N | mg/l
33 | Celotni fosfor | P | mg/l
1330 | Celotni fosfor-faktor(g/t) | P | g/t
1331 | Celotni fosfor-faktor(kg/t) | P | kg/t
25 | Celotni klor* | Cl2 | mg/l
17 | Celotni krom* | Cr | mg/l
1171 | Celotni krom-faktor(g/t)* | Cr | g/t
1170 | Celotni krom-faktor(mg/t)* | Cr | mg/t
1410 | Celotni ogljikovod.-faktor(g/t)* |  | g/t
41 | Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* |  | mg/l
37 | Celotni organski ogljik (TOC) | C | mg/l
80 | Celotni pesticidi* |  | mg/l
1600 | Celotni vezani dušik-faktor(g/t) | N | g/t
1601 | Celotni vezani dušik-faktor(kg/t) | N | kg/t
30 | Cianid - prosti* | CN | mg/l
1300 | Cianid prosti-faktor(g/t)* | CN | g/t
13 | Cink* | Zn | mg/l
1132 | Cink-faktor(g/kg)* | Zn | g/kg
1131 | Cink-faktor(g/t)* | Zn | g/t
1133 | Cink-faktor(mg/m2)* | Zn | mg/m2
1130 | Cink-faktor(mg/t)* | Zn | mg/t
830 | Desetil-atrazin* |  | mg/l
206 | Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)* |  | mg/l
143 | Dibenzo(a,h)antracen* |  | mg/l
189 | Dibutilftalat* |  | mg/l
121 | Dibutilkositrove spojine (Dibutilkositrov kation)* | DBT kation | mg/l
87 | Dieldrin* |  | mg/l
76 | Diklorometan* |  | mg/l
83 | Dikofol* |  | mg/l
150 | Dioksini in furani (PCDD/PCDF)* |  | mg/l
807 | Diuron* |  | mg/l
85 | Drini-vsota* |  | mg/l
61 | Dušik-Kjeldahl |  | mg/l
808 | Endosulfan* |  | mg/l
88 | Endrin* |  | mg/l
191 | Epiklorhidrin* |  | mg/l
217 | Escherichia coli |  | cfu/100 ml
172 | Etanol |  | mg/l
176 | Etilacetat |  | mg/l
183 | Etilbenzen* |  | mg/l
184 | Etilenoksid* |  | mg/l
135 | Fenantren* |  | mg/l
818 | Fenilureazni pesticidi* |  | mg/l
46 | Fenoli* | C6H5OH | mg/l
1460 | Fenoli-faktor(g/t)* | C6H5OH | g/t
838 | Fenotrin (sumitrin) |  | mg/l
821 | Fipronil* |  | mg/l
137 | Fluoranten* |  | mg/l
134 | Fluoren |  | mg/l
1310 | Fluorid(g/t)* | F | g/t
31 | Fluorid* | F | mg/l
180 | Formaldehid* |  | mg/l
63 | Fosfor-ortofosfatni | P | mg/l
813 | Glifosat* |  | mg/l
185 | Heksabromobifenil* |  | mg/l
111 | Heksaklorbenzen (HCB)* |  | mg/l
11110 | Heksaklorbenzen-faktor(g/t)* | HCB | g/t
75 | Heksakloro-1,3-Butadien* |  | mg/l
192 | Heksakloroetan* |  | mg/l
94 | Heptaklor* |  | mg/l
93 | Heptaklorepoksid |  | mg/l
64 | Hidrazin |  | mg/l
144 | Indeno(1,2,3-cd)piren* |  | mg/l
216 | Intestinalni enterokoki |  | cfu/100 ml
195 | Izobutil acetat* |  | mg/l
89 | Izodrin* |  | mg/l
809 | Izoproturon* |  | mg/l
78 | Izpihljivi org. halogeni-POX* |  | mg/l
14 | Kadmij* | Cd | mg/l
1142 | Kadmij-faktor(g/t)* | Cd | g/t
1140 | Kadmij-faktor(kg/t)* | Cd | kg/t
1141 | Kadmij-faktor(mg/t)* | Cd | mg/t
48 | Kalij | K | mg/l
224 | Kaprolaktam |  | mg/l
38 | Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/l
24 | Klor - prosti* | Cl2 | mg/l
95 | Klordan* |  | mg/l
96 | Klordekon* |  | mg/l
805 | Klorfenvinfos* |  | mg/l
1320 | Klorid(kg/t) | Cl | kg/t
32 | Kloridi | Cl | mg/l
110 | Kloroalkani (C10-C13)* |  | mg/l
90 | Klorobenzeni* |  | mg/l
812 | Klorotoluron (+ Desmetil klorotoluron)* |  | mg/l
806 | Klorpirifos* |  | mg/l
15 | Kobalt* | Co | mg/l
12000 | količina odp. vode-faktor(m3/t) | Q | m3/t
200 | Količina odpadne vode |  | m3
12003 | Količina odpadne vode(1000 m3) | Q | 1000 m3
211 | Koliformne bakterije fekalnega izvora |  | Število v 100 ml
16 | Kositer* | Sn | mg/l
1381 | KPK-faktor(g/t) | O2 | g/t
1380 | KPK-faktor(kg/t) | O2 | kg/t
18 | Krom-šestvalentni* | Cr | mg/l
1181 | Krom-šestvalentni-faktor(g/t)* | Cr | g/t
422 | Ksilen* |  | mg/l
91 | Kvintozen* |  | mg/l
42 | Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)* |  | mg/l
44 | Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH)* | Cl | mg/l
113 | Lindan* |  | mg/l
193 | Linearni alkilbenzen sulfonati - LAS (C10-C13)* |  | mg/l
3000 | m,p-Ksilen* |  | mg/l
52 | Mangan | Mn | mg/l
3011 | MCPP (mekoprop)* |  | mg/l
1012 | Mejni emisijski delež oddane toplote
833 | Metamitron* |  | mg/l
171 | Metanol |  | mg/l
832 | Metazaklor* |  | mg/l
802 | Metolaklor* |  | mg/l
826 | Metribuzin vsota* |  | mg/l
97 | Mireks* |  | mg/l
53 | Molibden* | Mo | mg/l
1530 | Molibden-faktor(g/t)* | Mo | g/t
839 | N, N-dietil-m toluamid
131 | Naftalen* |  | mg/l
1030 | Nerazt. snovi-faktor (kg/t) |  | kg/t
1031 | Nerazt. snovi-faktor(g/t) |  | g/t
3 | Neraztopljene snovi |  | mg/l
194 | N-heksan* |  | mg/l
19 | Nikelj* | Ni | mg/l
1191 | Nikelj-faktor(g/t)* | Ni | g/t
1190 | Nikelj-faktor(mg/t)* | Ni | mg/t
28 | Nitratni dušik | N | mg/l
27 | Nitritni dušik* | N | mg/l
213 | Nonilfenol in nonilfenol etoksilati* |  | mg/l
207 | Nonilfenol* |  | mg/l
500 | Obarvanost pri 436 nm | SAK | m-1
501 | Obarvanost pri 525 nm | SAK | m-1
502 | Obarvanost pri 620 nm | SAK | m-1
3001 | o-Ksilen* |  | mg/l
208 | Oktilfenol* |  | mg/l
214 | Oktilfenoli in oktilfenol etoksilati* |  | mg/l
817 | Organoklorni pesticidi - vsota* |  | mg/l
120 | Organokositrove spojine* | Sn | mg/l
65 | Organski dušik |  | mg/l
822 | para-para DDT* |  | mg/l
103 | PCB-101* |  | mg/l
108 | PCB-118* |  | mg/l
104 | PCB-138* |  | mg/l
105 | PCB-153* |  | mg/l
106 | PCB-180* |  | mg/l
107 | PCB-194* |  | mg/l
101 | PCB-28* |  | mg/l
102 | PCB-52* |  | mg/l
814 | Pendimetalin* |  | mg/l
209 | Pentaklorobenzen* |  | mg/l
205 | Pentaklorofenol (PCP)* |  | mg/l
834 | Permetrin |  | mg/l
824 | Pesticidi fenilurea* |  | mg/l
829 | Pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin - vsota* |  | mg/l
1020 | pH-delež vrednosti izven območja MDK(%)* |  | %
2 | pH-vrednost
835 | Piperonil butoksid |  | mg/l
138 | Piren |  | mg/l
837 | Piretrini-vsota |  | mg/l
45 | Polarna organska topila |  | mg/l
11300 | Polic. arom. oglj. PAO-faktor(g/t)* |  | g/t
130 | Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)* |  | mg/l
100 | Poliklorirani bifenili (PCB)* |  | mg/l
12006 | Pretok (l/s) |  | l/s
12005 | Prevodnost(μS/cm) |  | μS/cm
99 | Prometrin* |  | mg/l
54 | Selen | Se | mg/l
12002 | shranjevanje vzorcev
804 | Simazin* |  | mg/l
210 | Skupne koliformne bakterije |  | Število v 100 ml
815 | S-metolaklor* |  | mg/l
20 | Srebro* | Ag | mg/l
1200 | Srebro-faktor(g/kg)* | Ag | g/kg
1201 | Srebro-faktor(mg/m2)* | Ag | mg/m2
423 | Stiren* |  | mg/l
212 | Streptokoki fekalnega izvora |  | Število v 100 ml
12004 | Strokovna ocena
6 | Strupenost za vodne bolhe | SD
34 | Sulfat | SO4 | mg/l
35 | Sulfid | S | mg/l
1350 | Sulfid-faktor(g/t) | S | mg/t
36 | Sulfit | SO3 | mg/l
1360 | Sulfit-faktor(g/t) | SO3 | g/t
21 | Svinec* | Pb | mg/l
1212 | Svinec-faktor(g/t)* | Pb | g/t
1210 | Svinec-faktor(kg/t)* | Pb | kg/t
1211 | Svinec-faktor(mg/t)* | Pb | mg/t
55 | Talij* | Tl | mg/l
92 | Teknazen* |  | mg/l
56 | Telur | Te | mg/l
1 | Temperatura |  | oC
1011 | Temperatura-delež vrednosti izven območja MDK(%) |  | %
1010 | Temperatura-zvišanje (oC) |  | oC
470 | Tenzidi-anionski |  | mg/l
472 | Tenzidi-kationski |  | mg/l
471 | Tenzidi-neionski |  | mg/l
816 | Terbutilazin* |  | mg/l
831 | Terbutrin* |  | mg/l
74 | Tetrakloroeten* |  | mg/l
70 | Tetraklorometan* |  | mg/l
836 | Tetrametrin |  | mg/l
40 | Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja …) |  | mg/l
57 | Titan | Ti | mg/l
1370 | TOC-faktor(kg/t) | C | kg/t
811 | Toksafen* |  | mg/l
421 | Toluen* |  | mg/l
823 | Triazinski pesticidi in metaboliti - vsota* |  | mg/l
819 | Triazinski pesticidi* |  | mg/l
124 | Tributilkositrove spojine (Tributilkositrov kation)* | TBT kation | mg/l
129 | Trifenilkositrove spojine (Trifenilkositrov kation)* | TPT kation | mg/l
125 | Trifenilkositrove spojine* | Sn | mg/l
810 | Trifluralin* |  | mg/l
77 | Triklorobenzen * |  | mg/l
79 | Trikloroeten* |  | mg/l
71 | Triklorometan* |  | mg/l
204 | Učinek čiščenja po BPK5 | %BPK5 | %
203 | Učinek čiščenja po KPK | %KPK | %
201 | Učinek čiščenja po N | %N | %
202 | Učinek čiščenja po P | %P | %
215 | Učinek čiščenja po TOC | %TOC | %
4 | Usedljive snovi |  | ml/l
58 | Vanadij* | V | mg/l
1580 | Vanadij-faktor(mg/t)* | V | mg/t
181 | Vinil klorid* |  | mg/l
59 | Volfram* | W | mg/l
1590 | Volfram-faktor(g/t)* | W | g/t
1620 | Vsota amon., nitra. in nitri. N-faktor(g/t) | N | g/t
62 | Vsota amonijevega, nitritnega in nitratnega dušika | N | mg/l
47 | Vsota anionskih in neionskih tenzidov |  | mg/l
145 | Vsota Benzo(b)fluoronatena in Benzo(k)fluoronatena* |  | mg/l
82 | vsota DDT* |  | mg/l
148 | Vsota Indeno(1,2,3-cd)pirena in Benzo(ghi)perilena* |  | mg/l
12001 | vzorčenje
22 | Železo | Fe | mg/l
1220 | Železo-faktor(g/t) | Fe | g/t
23 | Živo srebro* | Hg | mg/l
1231 | Živo srebro-faktor(g/t)* | Hg | g/t
1232 | Živo srebro-faktor(kg/t)* | Hg | kg/t
1230 | Živo srebro-faktor(mg/t)* | Hg | mg/t

## Priloga 1
10. Priloge
Priloga 1: shema tehnološkega procesa na ČN Dobrna

## Priloga 2
Date / Datum | Day / Dan | Q dnevni
Type / Vrsta |  | Online / On-line
Unit / Enota |  | m³/dan | m3/mesec |  |  | m3/d | m3/d | m3/d | m3/teden
Number / Številka |  | 3 | sum |  | teden | povpr. | min. | max. | sum
2015-01-01 | 2015-01-01 | 639.67 |  |  | 1 | 630.4286 | 575.534 | 671.496 | 4413
2015-01-02 | 2015-01-02 | 575.534 |  |  | 2 | 880.5266 | 655.59 | 1220.944 | 6163.686
2015-01-03 | 2015-01-03 | 586.676 |  |  | 3 | 845.9343 | 754.721 | 899.189 | 5921.54
2015-01-04 | 2015-01-04 | 624.18 |  |  | 4 | 837.5006 | 729.837 | 946.546 | 5862.504
2015-01-05 | 2015-01-05 | 671.496 |  |  | 5 | 1036.821 | 806.527 | 1304.781 | 7257.747
2015-01-06 | 2015-01-06 | 652.191 |  |  | 6 | 778.5061 | 694.335 | 863.31 | 5449.543
2015-01-07 | 2015-01-07 | 663.253 |  |  | 7 | 1064.8766 | 934.435 | 1185.518 | 7454.136
2015-01-08 | 2015-01-08 | 663.406 |  |  | 8 | 1089.1177 | 742.124 | 1787.351 | 7623.824
2015-01-09 | 2015-01-09 | 655.59 |  |  | 9 | 1190.1809 | 848.607 | 1861.652 | 8331.266
2015-01-10 | 2015-01-10 | 674.913 |  |  | 10 | 669.5977 | 565.24 | 760.205 | 4687.184
2015-01-11 | 2015-01-11 | 789.933 |  |  | 11 | 603.1759 | 550.661 | 663.953 | 4222.231
2015-01-12 | 2015-01-12 | 1195.216 |  |  | 12 | 582.9897 | 556.621 | 612.01 | 4080.928
2015-01-13 | 2015-01-13 | 1220.944 |  |  | 13 | 719.7429 | 642.546 | 871.756 | 5038.2
2015-01-14 | 2015-01-14 | 963.684 |  |  | 14 | 577.6186 | 534.919 | 694.838 | 4043.33
2015-01-15 | 2015-01-15 | 899.189 |  |  | 15 | 482.9503 | 314.346 | 535.197 | 3380.652
2015-01-16 | 2015-01-16 | 873.395 |  |  | 16 | 516.2316 | 473.237 | 601.356 | 3613.621
2015-01-17 | 2015-01-17 | 862.237 |  |  | 17 | 491.0221 | 445.33 | 651.299 | 3437.155
2015-01-18 | 2015-01-18 | 886.173 |  |  | 18 | 503.7647 | 470.522 | 560.46 | 3526.353
2015-01-19 | 2015-01-19 | 852.705 |  |  | 19 | 444.665 | 407.86 | 464.193 | 3112.655
2015-01-20 | 2015-01-20 | 793.12 |  |  | 20 | 536.1151 | 400.582 | 778.209 | 3752.806
2015-01-21 | 2015-01-21 | 754.721 |  |  | 21 | 1459.2354 | 535.271 | 2457.587 | 10214.648
2015-01-22 | 2015-01-22 | 729.837 |  |  | 22 | 767.865 | 587.367 | 1032.588 | 5375.055
2015-01-23 | 2015-01-23 | 772.151 |  |  | 23 | 594.6024 | 560.861 | 641.231 | 4162.217
2015-01-24 | 2015-01-24 | 789.341 |  |  | 24 | 600.5816 | 528.909 | 760.646 | 4204.071
2015-01-25 | 2015-01-25 | 910.289 |  |  | 25 | 1000.3429 | 559.714 | 2489.241 | 7002.4
2015-01-26 | 2015-01-26 | 946.546 |  |  | 26 | 1123.653 | 783.669 | 2068.198 | 7865.571
2015-01-27 | 2015-01-27 | 892.284 |  |  | 27 | 662.8887 | 613.951 | 747.122 | 4640.221
2015-01-28 | 2015-01-28 | 822.056 |  |  | 28 | 687.6166 | 544.648 | 1102.356 | 4813.316
2015-01-29 | 2015-01-29 | 806.527 |  |  | 29 | 513.6046 | 486.33 | 530.163 | 3595.232
2015-01-30 | 2015-01-30 | 872.652 |  |  | 30 | 635.4133 | 502.076 | 829.84 | 4447.893
2015-01-31 | 2015-01-31 | 1231.287 | 25271.196 |  | 31 | 644.6211 | 486.33 | 1178.499 | 4512.348
2015-02-01 | 2015-02-01 | 1304.781 |  |  | 32 | 613.5507 | 310.077 | 851.601 | 4294.855
2015-02-02 | 2015-02-02 | 1113.867 |  |  | 33 | 567.7609 | 455.176 | 851.601 | 3974.326
2015-02-03 | 2015-02-03 | 1008.252 |  |  | 34 | 585.7111 | 493.525 | 817.109 | 4099.978
2015-02-04 | 2015-02-04 | 920.381 |  |  | 35 | 470.1303 | 428.403 | 505.766 | 3290.912
2015-02-05 | 2015-02-05 | 863.31 |  |  | 36 | 624.986 | 439.949 | 944.345 | 4374.902
2015-02-06 | 2015-02-06 | 819.908 |  |  | 37 | 522.1341 | 512.631 | 535.673 | 3654.939
2015-02-07 | 2015-02-07 | 802.558 |  |  | 38 | 530.6181 | 500.744 | 549.202 | 3714.327
2015-02-08 | 2015-02-08 | 753.134 |  |  | 39 | 598.4213 | 466.314 | 994.573 | 4188.949
2015-02-09 | 2015-02-09 | 715.356 |  |  | 40 | 637.0163 | 140.791 | 1706.792 | 4459.114
2015-02-10 | 2015-02-10 | 694.335 |  |  | 41 | 1100.3719 | 208.372 | 2015.83 | 7702.603
2015-02-11 | 2015-02-11 | 800.942 |  |  | 42 | 1994.9976 | 1388.609 | 2480.24 | 13964.983
2015-02-12 | 2015-02-12 | 965.76 |  |  | 43 | 895.161 | 744.565 | 1151.051 | 6266.127
2015-02-13 | 2015-02-13 | 1121.491 |  |  | 44 | 558.1763 | 518.354 | 616.149 | 3907.234
2015-02-14 | 2015-02-14 | 1185.518 |  |  | 45 | 493.252 | 365.578 | 523.951 | 3452.764
2015-02-15 | 2015-02-15 | 1130.532 |  |  | 46 | 502.5966 | 464.07 | 533.416 | 3518.176
2015-02-16 | 2015-02-16 | 1087.832 |  |  | 47 | 624.1916 | 145.228 | 1063.738 | 4369.341
2015-02-17 | 2015-02-17 | 1028.568 |  |  | 48 | 450.8984 | 139.324 | 559.527 | 3156.289
2015-02-18 | 2015-02-18 | 934.435 |  |  | 49 | 414.0211 | 153.744 | 517.142 | 2898.148
2015-02-19 | 2015-02-19 | 837.947 |  |  | 50 | 386.9096 | 243.506 | 455.332 | 2708.367
2015-02-20 | 2015-02-20 | 773.466 |  |  | 51 | 345.6736 | 93.432 | 443.24 | 2419.715
2015-02-21 | 2015-02-21 | 742.124 |  |  | 52 | 339.5179 | 41.988 | 447.613 | 2376.625
2015-02-22 | 2015-02-22 | 813.336 |  |  | 53 | 127902.8455 | 403.842 | 255401.849 | 254998.007
2015-02-23 | 2015-02-23 | 1213.002
2015-02-24 | 2015-02-24 | 1456.598
2015-02-25 | 2015-02-25 | 1787.351
2015-02-26 | 2015-02-26 | 1861.652
2015-02-27 | 2015-02-27 | 1438.643
2015-02-28 | 2015-02-28 | 1210.124 | 29385.203
2015-03-01 | 2015-03-01 | 1079.978
2015-03-02 | 2015-03-02 | 960.247
2015-03-03 | 2015-03-03 | 932.015
2015-03-04 | 2015-03-04 | 848.607
2015-03-05 | 2015-03-05 | 760.205
2015-03-06 | 2015-03-06 | 565.24
2015-03-07 | 2015-03-07 | 706.705
2015-03-08 | 2015-03-08 | 681.253
2015-03-09 | 2015-03-09 | 648.614
2015-03-10 | 2015-03-10 | 649.493
2015-03-11 | 2015-03-11 | 675.674
2015-03-12 | 2015-03-12 | 663.953
2015-03-13 | 2015-03-13 | 631.276
2015-03-14 | 2015-03-14 | 605.374
2015-03-15 | 2015-03-15 | 604.429
2015-03-16 | 2015-03-16 | 590.187
2015-03-17 | 2015-03-17 | 576.351
2015-03-18 | 2015-03-18 | 550.661
2015-03-19 | 2015-03-19 | 569.065
2015-03-20 | 2015-03-20 | 567.61
2015-03-21 | 2015-03-21 | 556.621
2015-03-22 | 2015-03-22 | 588.799
2015-03-23 | 2015-03-23 | 587.408
2015-03-24 | 2015-03-24 | 599.415
2015-03-25 | 2015-03-25 | 612.01
2015-03-26 | 2015-03-26 | 694.028
2015-03-27 | 2015-03-27 | 753.017
2015-03-28 | 2015-03-28 | 871.756
2015-03-29 | 2015-03-29 | 753.844
2015-03-30 | 2015-03-30 | 668.752
2015-03-31 | 2015-03-31 | 654.257 | 21206.844
2015-04-01 | 2015-04-01 | 642.546
2015-04-02 | 2015-04-02 | 694.838
2015-04-03 | 2015-04-03 | 566.328
2015-04-04 | 2015-04-04 | 544.239
2015-04-05 | 2015-04-05 | 581.952
2015-04-06 | 2015-04-06 | 572.493
2015-04-07 | 2015-04-07 | 548.561
2015-04-08 | 2015-04-08 | 534.919
2015-04-09 | 2015-04-09 | 531.318
2015-04-10 | 2015-04-10 | 535.197
2015-04-11 | 2015-04-11 | 535.012
2015-04-12 | 2015-04-12 | 533.676
2015-04-13 | 2015-04-13 | 490.324
2015-04-14 | 2015-04-14 | 314.346
2015-04-15 | 2015-04-15 | 440.779
2015-04-16 | 2015-04-16 | 515.934
2015-04-17 | 2015-04-17 | 526.149
2015-04-18 | 2015-04-18 | 518.313
2015-04-19 | 2015-04-19 | 601.356
2015-04-20 | 2015-04-20 | 491.42
2015-04-21 | 2015-04-21 | 487.212
2015-04-22 | 2015-04-22 | 473.237
2015-04-23 | 2015-04-23 | 455.815
2015-04-24 | 2015-04-24 | 447.401
2015-04-25 | 2015-04-25 | 445.33
2015-04-26 | 2015-04-26 | 470.135
2015-04-27 | 2015-04-27 | 475.835
2015-04-28 | 2015-04-28 | 491.34
2015-04-29 | 2015-04-29 | 651.299
2015-04-30 | 2015-04-30 | 539.048 | 15656.352
2015-05-01 | 2015-05-01 | 501.13
2015-05-02 | 2015-05-02 | 491.531
2015-05-03 | 2015-05-03 | 560.46
2015-05-04 | 2015-05-04 | 492.276
2015-05-05 | 2015-05-05 | 470.522
2015-05-06 | 2015-05-06 | 471.386
2015-05-07 | 2015-05-07 | 459.168
2015-05-08 | 2015-05-08 | 464.193
2015-05-09 | 2015-05-09 | 461.305
2015-05-10 | 2015-05-10 | 449.706
2015-05-11 | 2015-05-11 | 407.86
2015-05-12 | 2015-05-12 | 414.044
2015-05-13 | 2015-05-13 | 456.379
2015-05-14 | 2015-05-14 | 400.582
2015-05-15 | 2015-05-15 | 513.672
2015-05-16 | 2015-05-16 | 778.209
2015-05-17 | 2015-05-17 | 589.079
2015-05-18 | 2015-05-18 | 491.727
2015-05-19 | 2015-05-19 | 494.835
2015-05-20 | 2015-05-20 | 484.702
2015-05-21 | 2015-05-21 | 535.271
2015-05-22 | 2015-05-22 | 868.85
2015-05-23 | 2015-05-23 | 1290.239
2015-05-24 | 2015-05-24 | 2457.587
2015-05-25 | 2015-05-25 | 2315.336
2015-05-26 | 2015-05-26 | 1514.054
2015-05-27 | 2015-05-27 | 1233.311
2015-05-28 | 2015-05-28 | 1032.588
2015-05-29 | 2015-05-29 | 893.856
2015-05-30 | 2015-05-30 | 807.015
2015-05-31 | 2015-05-31 | 758.358 | 23559.231
2015-06-01 | 2015-06-01 | 689.385
2015-06-02 | 2015-06-02 | 606.486
2015-06-03 | 2015-06-03 | 587.367
2015-06-04 | 2015-06-04 | 596.892
2015-06-05 | 2015-06-05 | 572.391
2015-06-06 | 2015-06-06 | 605.608
2015-06-07 | 2015-06-07 | 560.861
2015-06-08 | 2015-06-08 | 579.828
2015-06-09 | 2015-06-09 | 641.231
2015-06-10 | 2015-06-10 | 605.406
2015-06-11 | 2015-06-11 | 564.834
2015-06-12 | 2015-06-12 | 544.877
2015-06-13 | 2015-06-13 | 528.909
2015-06-14 | 2015-06-14 | 586.061
2015-06-15 | 2015-06-15 | 565.245
2015-06-16 | 2015-06-16 | 653.499
2015-06-17 | 2015-06-17 | 760.646
2015-06-18 | 2015-06-18 | 562.821
2015-06-19 | 2015-06-19 | 640.221
2015-06-20 | 2015-06-20 | 645.131
2015-06-21 | 2015-06-21 | 559.714
2015-06-22 | 2015-06-22 | 560.426
2015-06-23 | 2015-06-23 | 1544.846
2015-06-24 | 2015-06-24 | 2489.241
2015-06-25 | 2015-06-25 | 2068.198
2015-06-26 | 2015-06-26 | 1299.768
2015-06-27 | 2015-06-27 | 1126.94
2015-06-28 | 2015-06-28 | 949.882
2015-06-29 | 2015-06-29 | 852.26
2015-06-30 | 2015-06-30 | 784.854 | 24333.828
2015-07-01 | 2015-07-01 | 783.669
2015-07-02 | 2015-07-02 | 747.122
2015-07-03 | 2015-07-03 | 716.115
2015-07-04 | 2015-07-04 | 670.757
2015-07-05 | 2015-07-05 | 643.919
2015-07-06 | 2015-07-06 | 629.304
2015-07-07 | 2015-07-07 | 619.053
2015-07-08 | 2015-07-08 | 613.951
2015-07-09 | 2015-07-09 | 670.388
2015-07-10 | 2015-07-10 | 1102.356
2015-07-11 | 2015-07-11 | 672.822
2015-07-12 | 2015-07-12 | 629.654
2015-07-13 | 2015-07-13 | 619.778
2015-07-14 | 2015-07-14 | 573.67
2015-07-15 | 2015-07-15 | 544.648
2015-07-16 | 2015-07-16 | 530.163
2015-07-17 | 2015-07-17 | 528.078
2015-07-18 | 2015-07-18 | 523.735
2015-07-19 | 2015-07-19 | 510.708
2015-07-20 | 2015-07-20 | 486.33
2015-07-21 | 2015-07-21 | 509.247
2015-07-22 | 2015-07-22 | 506.971
2015-07-23 | 2015-07-23 | 524.293
2015-07-24 | 2015-07-24 | 502.076
2015-07-25 | 2015-07-25 | 545.115
2015-07-26 | 2015-07-26 | 782.394
2015-07-27 | 2015-07-27 | 610.917
2015-07-28 | 2015-07-28 | 829.84
2015-07-29 | 2015-07-29 | 653.258
2015-07-30 | 2015-07-30 | 683.638
2015-07-31 | 2015-07-31 | 1178.499 | 20142.468
2015-08-01 | 2015-08-01 | 510.708
2015-08-02 | 2015-08-02 | 486.33
2015-08-03 | 2015-08-03 | 509.247
2015-08-04 | 2015-08-04 | 505.938
2015-08-05 | 2015-08-05 | 637.988
2015-08-06 | 2015-08-06 | 851.601
2015-08-07 | 2015-08-07 | 717.109
2015-08-08 | 2015-08-08 | 587.353
2015-08-09 | 2015-08-09 | 829.84
2015-08-10 | 2015-08-10 | 310.077
2015-08-11 | 2015-08-11 | 495.713
2015-08-12 | 2015-08-12 | 503.162
2015-08-13 | 2015-08-13 | 479.797
2015-08-14 | 2015-08-14 | 455.176
2015-08-15 | 2015-08-15 | 485.295
2015-08-16 | 2015-08-16 | 559.39
2015-08-17 | 2015-08-17 | 505.079
2015-08-18 | 2015-08-18 | 637.988
2015-08-19 | 2015-08-19 | 851.601
2015-08-20 | 2015-08-20 | 817.109
2015-08-21 | 2015-08-21 | 587.353
2015-08-22 | 2015-08-22 | 544.584
2015-08-23 | 2015-08-23 | 512.698
2015-08-24 | 2015-08-24 | 493.525
2015-08-25 | 2015-08-25 | 621.537
2015-08-26 | 2015-08-26 | 523.172
2015-08-27 | 2015-08-27 | 503.854
2015-08-28 | 2015-08-28 | 498.328
2015-08-29 | 2015-08-29 | 505.766
2015-08-30 | 2015-08-30 | 468.237
2015-08-31 | 2015-08-31 | 450.445 | 17446 | 17446
2015-09-01 | 2015-09-01 | 428.403
2015-09-02 | 2015-09-02 | 435.879
2015-09-03 | 2015-09-03 | 439.949
2015-09-04 | 2015-09-04 | 467.054
2015-09-05 | 2015-09-05 | 944.345
2015-09-06 | 2015-09-06 | 844.584
2015-09-07 | 2015-09-07 | 594.518
2015-09-08 | 2015-09-08 | 554.373
2015-09-09 | 2015-09-09 | 530.079
2015-09-10 | 2015-09-10 | 521.42
2015-09-11 | 2015-09-11 | 514.799
2015-09-12 | 2015-09-12 | 534.209
2015-09-13 | 2015-09-13 | 512.631
2015-09-14 | 2015-09-14 | 515.948
2015-09-15 | 2015-09-15 | 520.259
2015-09-16 | 2015-09-16 | 535.673
2015-09-17 | 2015-09-17 | 549.202
2015-09-18 | 2015-09-18 | 540.371
2015-09-19 | 2015-09-19 | 525.486
2015-09-20 | 2015-09-20 | 532.158
2015-09-21 | 2015-09-21 | 532.682
2015-09-22 | 2015-09-22 | 500.744
2015-09-23 | 2015-09-23 | 533.684
2015-09-24 | 2015-09-24 | 540.251
2015-09-25 | 2015-09-25 | 994.573
2015-09-26 | 2015-09-26 | 657.073
2015-09-27 | 2015-09-27 | 544.235
2015-09-28 | 2015-09-28 | 499.642
2015-09-29 | 2015-09-29 | 486.861
2015-09-30 | 2015-09-30 | 466.314 | 16797.399 |  | 16792.948
2015-10-01 | 2015-10-01 | 508.117
2015-10-02 | 2015-10-02 | 140.791
2015-10-03 | 2015-10-03 | 520.057
2015-10-04 | 2015-10-04 | 533.455
2015-10-05 | 2015-10-05 | 501.756
2015-10-06 | 2015-10-06 | 548.146
2015-10-07 | 2015-10-07 | 1706.792
2015-10-08 | 2015-10-08 | 948.47
2015-10-09 | 2015-10-09 | 716.594
2015-10-10 | 2015-10-10 | 695.176
2015-10-11 | 2015-10-11 | 1941.46
2015-10-12 | 2015-10-12 | 1176.701
2015-10-13 | 2015-10-13 | 208.372
2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015.83
2015-10-15 | 2015-10-15 | 2480.24
2015-10-16 | 2015-10-16 | 2476.844
2015-10-17 | 2015-10-17 | 2335.382
2015-10-18 | 2015-10-18 | 1520.219
2015-10-19 | 2015-10-19 | 1943.205
2015-10-20 | 2015-10-20 | 1820.484
2015-10-21 | 2015-10-21 | 1388.609
2015-10-22 | 2015-10-22 | 1151.051
2015-10-23 | 2015-10-23 | 1003.18
2015-10-24 | 2015-10-24 | 884.883
2015-10-25 | 2015-10-25 | 863.631
2015-10-26 | 2015-10-26 | 789.74
2015-10-27 | 2015-10-27 | 744.565
2015-10-28 | 2015-10-28 | 829.077
2015-10-29 | 2015-10-29 | 528.567
2015-10-30 | 2015-10-30 | 612.584
2015-10-31 | 2015-10-31 | 616.149 | 34150.127
2015-11-01 | 2015-11-01 | 574.134
2015-11-02 | 2015-11-02 | 530.304
2015-11-03 | 2015-11-03 | 527.142
2015-11-04 | 2015-11-04 | 518.354
2015-11-05 | 2015-11-05 | 514.317
2015-11-06 | 2015-11-06 | 523.951
2015-11-07 | 2015-11-07 | 518.3
2015-11-08 | 2015-11-08 | 503.287
2015-11-09 | 2015-11-09 | 518.268
2015-11-10 | 2015-11-10 | 365.578
2015-11-11 | 2015-11-11 | 509.063
2015-11-12 | 2015-11-12 | 533.416
2015-11-13 | 2015-11-13 | 519.666
2015-11-14 | 2015-11-14 | 509.677
2015-11-15 | 2015-11-15 | 512.378
2015-11-16 | 2015-11-16 | 464.07
2015-11-17 | 2015-11-17 | 490.316
2015-11-18 | 2015-11-18 | 488.653
2015-11-19 | 2015-11-19 | 491.2
2015-11-20 | 2015-11-20 | 515.903
2015-11-21 | 2015-11-21 | 1063.738
2015-11-22 | 2015-11-22 | 877.034
2015-11-23 | 2015-11-23 | 145.228
2015-11-24 | 2015-11-24 | 662.335
2015-11-25 | 2015-11-25 | 613.903
2015-11-26 | 2015-11-26 | 559.527
2015-11-27 | 2015-11-27 | 139.324
2015-11-28 | 2015-11-28 | 505.326
2015-11-29 | 2015-11-29 | 485.825
2015-11-30 | 2015-11-30 | 472.498 | 15652.715
2015-12-01 | 2015-12-01 | 509.369
2015-12-02 | 2015-12-02 | 484.42
2015-12-03 | 2015-12-03 | 486.907
2015-12-04 | 2015-12-04 | 517.142
2015-12-05 | 2015-12-05 | 387.941
2015-12-06 | 2015-12-06 | 483.17
2015-12-07 | 2015-12-07 | 153.744
2015-12-08 | 2015-12-08 | 446.454
2015-12-09 | 2015-12-09 | 422.79
2015-12-10 | 2015-12-10 | 435.994
2015-12-11 | 2015-12-11 | 445.097
2015-12-12 | 2015-12-12 | 455.332
2015-12-13 | 2015-12-13 | 438.524
2015-12-14 | 2015-12-14 | 302.38
2015-12-15 | 2015-12-15 | 243.506
2015-12-16 | 2015-12-16 | 387.534
2015-12-17 | 2015-12-17 | 403.842
2015-12-18 | 2015-12-18 | 386.589
2015-12-19 | 2015-12-19 | 443.24
2015-12-20 | 2015-12-20 | 428.124
2015-12-21 | 2015-12-21 | 403.733
2015-12-22 | 2015-12-22 | 260.755
2015-12-23 | 2015-12-23 | 93.432
2015-12-24 | 2015-12-24 | 41.988
2015-12-25 | 2015-12-25 | 404.203
2015-12-26 | 2015-12-26 | 422.238
2015-12-27 | 2015-12-27 | 446.974
2015-12-28 | 2015-12-28 | 424.929
2015-12-29 | 2015-12-29 | 447.613
2015-12-30 | 2015-12-30 | 188.68
2015-12-31 | 2015-12-31 | 403.842 | 11800.486
|  | 255401.849 | 255401.849

## Pooblastilo
11. Pooblastilo za elektronsko pošiljanje poročila na ARSO

## KČN
Ime KČN
ČRENŠOVCI
AJDOVŠČINA
DOBRNA
STARI TRG (LOŽ)
DOBROVO (VINSKA KLET)
CERKNO
JESENICE
KOČEVJE
KOPER
KRANJ (ZARICA)
METLIKA
MIRNA
DOLENJSKE TOPLICE
NOVO MESTO (LOČNA)
STRAŽA (SELA PRI STRAŽI)
POSTOJNA
PTUJ
DIVAČA
SEŽANA
MISLINJA
TOLMIN
TREBNJE
ŽALEC (KASAZE)
MURSKA SOBOTA
RADENCI
PIRAN
ROGAŠKA SLATINA
ČRNA NA KOROŠKEM
MOZIRJE
LENART
ŠENTILJ
ORMOŽ
ŠOŠTANJ (ŠALEŠKE DOLINE)
TERME ČATEŽ
BROD
ČRNUČE
MATENA
LJUBLJANA (ZALOG)
DOMŽALE-KAMNIK
MORAVSKE TOPLICE
LUKOVICA
RAČE
LUKAČEVCI
LITIJA
ŠKOFJA VAS
ILIRSKA BISTRICA
BOVEC
KOBARID
VIDEM
HRASTNIK
TURNIŠČE
ŠMARJEŠKE TOPLICE
LENDAVA
KIDRIČEVO
KOSTANJEVICA NA KRKI
DORNAVA
TABRE (KRANJSKA GORA)
BISTRICA
MARIBOR
LOVRENC NA POHORJU
CELJE
SLOVENSKA BISTRICA
PUCONCI
BREŽICE
DOL PRI LJUBLJANI
MEŽICA
TRBOVLJE
ZAGORJE OB SAVI
TRŽIČ
LJUTOMER
BRESTANICA
VIPAVA (AGROIND)
KANAL
RAZKRIŽJE
ROGLA
LAŠKO (STRENSKO)
RADOVLJICA
SLOVENJ GRADEC
SPODNJA IDRIJA
VELIKA POLANA
BLED
OBREŽJE
MELINCI (BELTINCI)
PALOMA SLADKOGORSKA
ŠMARJE PRI JELŠAH
KOZINA
GORIŠNICA
DOBROVNIK
MURSKI ČRNCI
KROPA
DRAVOGRAD
PREDDVOR
ŽUŽEMBERK
VIPAP
RADLJE OB DRAVI
SELNICA OB DRAVI
MUTA - VUZENICA
SEVNICA
ŠENTJUR
RAKEK
BOHINJSKA BISTRICA
ŽIRI
RETEČE
CERKNICA
RAVNE NA KOROŠKEM
SEMIČ
IDRIJA
ZREČE
VIPAVA
SREDIŠČE OB DRAVI
VOJNA VAS (ČRNOMELJ)
GORENJA VAS
SLOVENSKE KONJICE
GROSUPLJE
MARKOVCI
ŽELEZNIKI
LOGATEC
BOROVNICA
FORMIN
ŠENTJERNEJ
RIBNICA
PIVKA
GORNJA RADGONA
RADEČE
IVANČNA GORICA
SEČOVLJE
ŠKOFJA LOKA
VRHNIKA (TOJNICE)

## Izvajalci_JS
Naziv | Ulica | Št. pošte | pošta | davčna št. | kontaktna os. | tel. | fax | e-mail
ČISTA NARAVA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | TEŠANOVCI 20 | 9226 | MORAVSKE TOPLICE | 39046923 | Andrej Števančec | 02 538 16 10 | 02/ 538-16-13 | cista.narava@siol.net | 68
EKO-PARK D.O.O. LENDAVA | TRG LJUDSKE PRAVICE 5 | 9220 | LENDAVA | 87430401 | Stanko Gjekeš | 02 577 62 87 | 02 577 62 84 | stanko.gjerkes@eko-park.si | 188
GRADNJE STARŠE, JAVNO PODJETJE D.O.O. | STARŠE 93 | 2205 | STARŠE | 17124328 |  |  |  |  | 197
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA D.O.O. | KAMNIK POD KRIMOM 6 | 1352 | PRESERJE | 22513434 | Janez Repar | 01 363 30 20 | 01 363 30 21 | jkp-brezovica@siol.net | 102
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD D.O.O. | MEŽA 143 | 2370 | DRAVOGRAD | 72013257 | Irena Petelin | 02 872 11 21 | 02 872 11 29 | komunala@jkp-dravograd.si | 18
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O. | CESTA NA KRKO 7 | 1290 | GROSUPLJE | 65119037 | Nejc Vesel | 01 78 88 924 GSM: 041 376 609 | 01 78 88 913, 01 78 61 389 | nejc.vesel@jkpg.si | 8
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, D.O.O. | TESARSKA ULICA 10 | 1330 | KOČEVJE | 10626271 | Bojana Klepec | 01 89 52 395 GSM 041-556-339 | 01-895-1697 |  | 12
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA D.O.O. | GORIČA VAS 11 A | 1310 | RIBNICA | 81322496 | Metka Dobovšek Jerbič | 01/8359-086; 051/682-405 | 01/8360 650 | metka@komunala-ribnica.si | 9
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.O.O. | DOBJA VAS 187 | 2390 | RAVNE NA KOROŠKEM | 23002107 | Nataša Štern, Uroš Vrčkovnik, Olga Iglar | 02-870 57 57 (GSM 031 613 031), 02/822 39 63 | 02-870 57 50, 02/822 09 12 | n.stern@gmail.com, kp-log@siol.net | 23
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK D.O.O. | SAVSKA CESTA 34 | 1230 | DOMŽALE | 54471656 | Ingeborg Waschl | 01-721-2097;01-729-54-40 | 01-721-1664;01-729-54-50 | info@jkp.prodnik.si | 2
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O. | MARIBORSKA CESTA 3 | 2360 | RADLJE OB DRAVI | 64562999 | ANDREJ PODLESNIK, inž | 02 88 71 105 | 02 887 13 17 | andrej.podlesnik@jkp-radlje.si | 14
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠALOVCI D.O.O. | ŠALOVCI 162 | 9204 | ŠALOVCI | 15702138 |  |  |  |  | 154
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O. | ULICA NADE CILENŠEK 5 | 3310 | ŽALEC | 94086362 | Florjana Završnik Semprimožnik | 03-713-6790 | 03-713-6796 | cn_kasaze@siol.net | 26
JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA KOPER, D.O.O.-S.R.L. | ULICA 15. MAJA 4 | 6000 | KOPER | 32375204 | Danica Škerbec Turk | 05 66 33 816 | 05 66 33 830 | danica.skerbec@komunalakoper.si | 51
JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O. | CESTA PRVIH BORCEV 18 | 8250 | BREŽICE | 21101906 | Dejan Zofič |  |  |  | 199
JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA | NOTRANJSKA CESTA 44 | 1380 | CERKNICA | 77038037 | Nadja Kraševec | 01-709-79-13 | 01-709-31-75 | nadja.krasevec@komunala-cerknica.si | 11
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. | BELOKRANJSKA CESTA 24 A | 8340 | ČRNOMELJ | 66111889 | PLANINC ZDENKA | 07 30 61 660 GSM 040-476-006 | 07/3061665 | zdenka.planinc@komunala-crnomelj.si | 57
JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. MOZIRJE | PRAPROTNIKOVA ULICA 36 | 3330 | MOZIRJE | 25344650 | ANDREJ ERMENC, Branko Miklavžina | 03/83-93-654, 03 839 36 58 | 03 839 36 60 | komunala.mozirje@siol.net | 24
JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. SEVNICA | NASELJE HEROJA MAROKA 17 | 8290 | SEVNICA | 90581121 | Polona Sirk | 07-816-47-24 | 07 81 64 711 | polona.sirk@komunala-sevnica.si | 56
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O. | PREŠERNOVA ULICA 7 | 6250 | ILIRSKA BISTRICA | 37819127 | Kristjan Šestan | 05 71 10 680 | 05 71 10 672 | kristjan.sestan@kp-ilb.si | 49
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, D.O.O. – AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA ISOLA, S.R.L. | INDUSTRIJSKA CESTA 8 | 6310 | IZOLA | 70981515 | Ernest Požar | 05 64 00 180 | 05 64 17 371 | komizola.si@siol.net | 47
JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO D.O.O. | PODŠMIHEL 1 E | 3270 | LAŠKO | 48279242 | Tomaž Novak | 03 734 44 00 | 03 734 44 20 | info@komunala-lasko.si | 112
JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE D.O.O. | TITOVA ULICA 107 | 1433 | RADEČE | 30080070 | Tomaž Knavs, kom.inž. | 03/5680 245 | 03/5680 242 | tajnistvo@komunala-radece.si | 55
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC D.O.O. | PAMEČE 177 A | 2380 | SLOVENJ GRADEC | 53440978 | Jože Dvorjak | 02/881 20 20 | 02/881 20 11 | info@jkp-sg.si | 16
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE D.O.O. | SAVINJSKA CESTA 11 A | 1420 | TRBOVLJE | 40870057 | Igor Vodišek | 03 56 53 139; 03 56 53 100 | 03 56 27 592 | igor.vodisek@komunala-trbovlje.si | 1
JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, D.O.O. | KOPITARJEV TRG 1 | 1217 | VODICE | 85158640 | Damjan Stanonik, univ.dipl.polit. | 01-8332500 | 01-8332509 | jp.komunala@vodice.si | 139
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O. | CESTA ZMAGE 57 | 1410 | ZAGORJE OB SAVI | 82253536 | Milan Fakin | 03 56 67 700 | 03 56 67 714 | milan.fakin@komunala-zagorje.si | 6
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O. | POT NA TOJNICE 40 | 1360 | VRHNIKA | 75879611 | Mojca Usenik Plečnik, ing. grad. | 041 760 398 | 01 755 20 13 | info@kpv.si, mojca.plecnik@kpv.si | 3
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, D.O.O. | PONOVIŠKA CESTA 15 | 1270 | LITIJA | 84245956 |  | 01/8900010 | 01/8900020 |  | 10
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O. | JERŠICE 3 | 6230 | POSTOJNA | 17322057 |  |  |  |  | 48
JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN D.O.O. - AZIENDA PUBBLICA OKOLJE PIRANO S.R.L. | ARZE 1 B | 6330 | PIRAN | 73819174 | Danijela Kleva Švagelj | 05 617 50 44 | 05/61 75 015 | daniejela.svagelj@okoljepiran.si | 52
JAVNO PODJETJE PRLEKIJA D.O.O. | BABINSKA CESTA 2 A | 9240 | LJUTOMER | 34813144 | Barbara Zemljak | 02/585 82 40 | 02/585 82 48 | info@jp-prlekija.si | 186
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O. (LJUBLJANA) | VODOVODNA CESTA 90 | 1000 | LJUBLJANA | 64520463 | Mojca Vrbančič, Marjan Levstek, Cirila Bordon, | 5808219; 01-5808-201; 01 5808 211 | 5808305;01-5808-203 | cbordon@vo-ka.si;mlevstek@vo-ka.si | 13
JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE | CESTA MARŠALA TITA 51 | 4270 | JESENICE | 67496717 | MATEJA KOŠIR; Jurij Dovžan | 04 58 10 480; 04-581-04-00 | 04 58 10 480; 04-581-04-20 | cistilna.jesenice@jeko-in.si | 36
JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. |  | 3230 | ŠENTJUR | 54691877 | Srečko Sitar, Tone Gradišnik, Tanšek Slavko | 03/747 16 20 | 03 747 16 37 | igor.gorjup@jkp-šentjur.si, igor.gorjup@bass.si | 27
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. SLOVENSKE KONJICE | CELJSKA CESTA 3 | 3210 | SLOVENSKE KONJICE | 85452360 | mag. Franc Dover (direktor) | 03 758 04 00 | 03 758 04 16 | edi.meglic@jkp-konjica.si | 21
KOMUNA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BELTINCI D.O.O. | MLADINSKA 2 | 9231 | BELTINCI | 32876858 | Janez Senica | 02/541 35 35 | 02/541 35 70 |  | 193
KOMUNALA D.O.O. (IDRIJA) |  | 5280 | IDRIJA | 13286218 | Mateja Rejc | 05 37 27 215 | 05 37 72 237 | mateja.rejc@komunala idrija.si | 45
KOMUNALA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. GORNJI GRAD |  | 3342 | GORNJI GRAD | 43444954 | Zdenko Purnat | 03 838 30 10 | 03 838 30 11 | komunala.gornji-grad@siol.net | 29
KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O. |  | 4000 | KRANJ | 72495421 | Marko Margetič; Blaž Bajželj | 04 28 11 382, 04 28 11 383; 041 343 134 | 04 2811 381;04 280 9111 | margetic@komunala-kranj.si | 40
KOMUNALA METLIKA D.O.O. |  | 8330 | METLIKA | 38241528 | Anton Ogulin, Igor Vuksinič | 07/363 72 05, GSM 041-396-296; 041 656 242 | 07-363-7210 | ogulin@komunala-metlika.si | 58
KOMUNALA MEŽICA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | TRG SVOBODE 1 | 2392 | MEŽICA | 73310948 |  |  |  |  | 109
KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. |  | 8000 | NOVO MESTO | 13503766 | Bernardka Cimrmančič | 07 39 32 750, 031 367 179 | 07 39 32 543 | bernardka.cimrmancic@komunala-nm.si | 60
KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O. |  | 9250 | GORNJA RADGONA | 69673195 | Anton Rožman | 02 564 48 06, 041 534 922 | 02 564 48 08 | anton.rozman@komunala-radgona.si | 141
KOMUNALA RADOVLJICA, JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNO DEJAVNOST, D.O.O. |  | 4240 | RADOVLJICA | 98605275 | Simona Šalej | 04 5370133, 04 5370111, 04 5370100 | 04 5370112, 04 5370140 | simona.salej@komunala-radovljica.si | 33
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE D.O.O. |  | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 32621213 | Jerneja Zorko | 02 80 55 419 | 02 80 55 410 | info@komunala-slb.si | 22
KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE D.O.O. | POLJUBINJ 89 H | 5220 | TOLMIN | 97143499 | Antonija Panjan | 05 38 19 303 | 05 3881025 | antonija.panjan@komunala-tolmin.si | 41
KOMUNALA TREBNJE D.O.O. | GOLIEV TRG 9 | 8210 | TREBNJE | 96907436 |  | 07/34 81 278 GSM 041-648-747 | 07/34 81 282 | robert.pavlin@komunala-trebnje.si | 54
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O. | MLAKA 6 | 4290 | TRŽIČ | 45105138 | Šerc Mateja | 04 597 13 04 | 04 597 13 20 | komunala@jpk-trzic.si,mateja.serc@komunala-trzic.s | 39
KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O. | GRAJSKI TRG 6 | 3205 | VITANJE | 85712990 |  |  |  |  | 125
KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D.O.O. (MURSKA SOBOTA) | KOPALIŠKA ULICA 2 | 9000 | MURSKA SOBOTA | 61364576 | Mirko Šabjan | 02-521-3712 | 02-523-3440 | vasjab@komunala.si | 66
KOMUNALA, JAVNO PODJETJE, KRANJSKA GORA, D.O.O. | SPODNJE RUTE 50 | 4282 | GOZD MARTULJEK | 43632319 |  |  |  |  | 37
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D. | CANKARJEVA CESTA 11 | 1241 | KAMNIK | 96465883 | Janez Petek | 01-8391-731 | 01-8391-303 | janez.petek@kpk-kamnik.si | 7
KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O. | TRŽAŠKA CESTA 27 | 1370 | LOGATEC | 88743926 | Rezka Mlakar | 01 7508119 GSM: 031-243-941 | 01 7508111 | rezka.mlakar@kp-logatec.si | 5
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O. | HARDEK 21 C | 2270 | ORMOŽ | 66338441 | g. Ludvik Hriberšek | 02/741 06 48, 02/741 06 40 | 02/741 06 50, 02 740 15 71 | odpadki@kp-ormoz.si | 15
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. | PUHOVA ULICA 10 | 2250 | PTUJ | 65735676 | mag. Jernej Šömen, univ. dipl. inž. | 02 78 05 460 | 02 780 54 67, 02 780 54 62, 02/783 79 71 | jernej.soemen@komunala-ptuj.si | 19
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE D.O.O. | KOROŠKA CESTA 37 B | 3320 | VELENJE | 55713998 | Nataša Uranjek Ževart | 03 8989402; 041 637742 | 03 8989409 | natasa.uranjek@kp-velenje.si | 28
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA | GORIŠKA CESTA 23 B | 5270 | AJDOVŠČINA | 68647336 | Barbara Štravs | 05 365 97 12 | 05 366 31 42 | barbara.stravs@ksda.si | 42
KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE D.D. | LESKOVŠKA CESTA 2 A | 8270 | KRŠKO | 82719241 | Samo Ban | 07 48 17 223 | 07-48-17-250 | samo.ban@kostak.si | 59
KRAŠKI VODOVOD SEŽANA, D.O.O. | BAZOVIŠKA CESTA 6 | 6210 | SEŽANA | 89997271 |  |  |  |  | 164
KSP HRASTNIK KOMUNALNO - STANOVANJSKO PODJETJE, D.D. | CESTA 3. JULIJA 7 | 1430 | HRASTNIK | 16477448 | Ernest Gričar | 03 564 23 10 | 03 564 40 00 | ernest.gricar@siol.net | 4
LOŠKA KOMUNALA, OSKRBA Z VODO IN PLINOM, D.D., ŠKOFJA LOKA | KIDRIČEVA CESTA 43 A | 4220 | ŠKOFJA LOKA | 93098448 | MOJCA MÜLLER, Dolenec Valerija | 051 334 853 | 04-5023-513 | mojca.muller@loska-komunala.si | 34
NI ZAVEZANCA |  |  |  |  | x | x |  |  | 79
NIGRAD D.D. | ZAGREBŠKA CESTA 30 | 2000 | MARIBOR | 71083715 | Dejan Tacer | 02 45 00 367 | 02 45 00 360 | dejan.tacer@nigrad.si | 20
OBČINA BLOKE - REŽIJSKI OBRAT | NOVA VAS 4 A | 1385 | NOVA VAS | 47254629 | Stane Jakopin | 01 70 98 922 | 01 70 98 840 | stane.jakopin@bloke.si | 107
OBČINA BOHINJ - REŽIJSKI OBRAT | TRIGLAVSKA CESTA 35 | 4264 | BOHINJSKA BISTRICA | 43302904 | CIRIL STRGAR | 04 577 01 52 | 04 577 01 55 | ciril.strgar@obcina.bohinj.si | 82
OBČINA CERKNO - REŽIJSKI OBRAT | BEVKOVA ULICA 9 | 5282 | CERKNO | 54677696 | Vanja Mavri Zajc | 05 37 34 648 | 05 37 34 649 | vanja.mavrizajc@cerkno.si | 46
OBČINA CERKVENJAK - REŽIJSKI OBRAT | CERKVENJAK 25 | 2236 | CERKVENJAK | 78110475 |  |  |  |  | 203
OBČINA ČRENŠOVCI - REŽIJSKI OBRAT | ULICA PREKMURSKE ČETE 20 | 9232 | ČRENŠOVCI | 23656484 | g. Robert Kustec, g. Stanko Lebar | 02 573-57-50 | 02 573-57-58 | obcina.crensovci@siol.net | 63
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM - REŽIJSKI OBRAT | CENTER 101 | 2393 | ČRNA NA KOROŠKEM | 44743548 | Mojca Dimnik, univ.dipl.inž.; Marjan Žagar | 02 87 04 817; 02 870 02 08; 02 870 48 10 | 02 87 04 821 | obcina.crna@netsi.net. | 17
OBČINA DOBJE - REŽIJSKI OBRAT | DOBJE PRI PLANINI 26 | 3224 | DOBJE PRI PLANINI | 22084665 |  |  |  |  | 116
OBČINA DOBROVNIK - REŽIJSKI OBRAT | DOBROVNIK 297 | 9223 | DOBROVNIK | 72637706 |  |  |  |  | 80
OBČINA DUPLEK - REŽIJSKI OBRAT | CESTA 4. JULIJA 106 | 2241 | SPODNJI DUPLEK | 41316819 |  |  |  |  | 200
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE - REŽIJSKI OBRAT | POLJANSKA CESTA 87 | 4224 | GORENJA VAS | 63943026 | KRISTINA KNIFIC | 04 51 83 100 | 04-518-3101 | kristina.knific@obcina-gvp.si | 38
OBČINA GRAD - REŽIJSKI OBRAT | GRAD 172 | 9264 | GRAD | 70454540 |  |  |  |  | 115
OBČINA HODOŠ - REŽIJSKI OBRAT | HODOŠ 52 | 9205 | HODOŠ | 73790141 |  |  |  |  | 78
OBČINA IG - REŽIJSKI OBRAT | GOVEKARJEVA CESTA 6 | 1292 | IG | 47731206 |  |  |  |  | 179
OBČINA KANAL OB SOČI - REŽIJSKI OBRAT | TRG SVOBODE 23 | 5213 | KANAL | 88524671 | Vinko Medvešček | 05 39 81 208 | 05 39 81 223 | vinko.medvescek@obcina-kanal.si | 44
OBČINA KOBILJE - REŽIJSKI OBRAT | KOBILJE 35 | 9227 | KOBILJE | 47774720 | Boris Nemet | 02/ 579 92 20 | 02-579-9220 | obcina.kobilje@siol.net | 65
OBČINA KOMENDA - REŽIJSKI OBRAT | ZAJČEVA CESTA 23 | 1218 | KOMENDA | 22332570 |  |  |  |  | 126
OBČINA KUZMA - REŽIJSKI OBRAT | KUZMA 60 C | 9263 | KUZMA | 64854302 |  |  |  |  | 117
OBČINA LENART- REŽIJSKI OBRAT | TRG OSVOBODITVE 7 | 2230 | LENART V SLOVENSKIH GORICAH | 68458509 | Avgust Zavernik | 051 315 002 | 02 720 73 52 | avgust.zavernik@lenart.si | 85
OBČINA LOVRENC NA POHORJU - REŽIJSKI OBRAT | SPODNJI TRG 8 | 2344 | LOVRENC NA POHORJU | 11392657 |  |  |  |  | 140
OBČINA ODRANCI - REŽIJSKI OBRAT | PANONSKA ULICA 33 | 9233 | ODRANCI | 20765762 | Matija Kikel | 02-573-7176 | 02/ 577 34 86 | obcina.odranci@siol.net | 62
OBČINA OSILNICA - REŽIJSKI OBRAT | OSILNICA 11 | 1337 | OSILNICA | 27549887 | Sanda Žurga | 01-894-1505 (041-359-840) | 01-894-1505 | osbcina@osilnica.si | 75
OBČINA RAČE-FRAM - REŽIJSKI OBRAT | GRAJSKI TRG 14 | 2327 | RAČE | 85992046 | Samo Rajšp | 02/609-60-17 | 02/609-60-18 | samo.rajsp@race-fram.si | 176
OBČINA ROGAŠOVCI - REŽIJSKI OBRAT | ROGAŠOVCI 14 B | 9262 | ROGAŠOVCI | 61143707 |  |  |  |  | 198
OBČINA SOLČAVA - REŽIJSKI OBRAT | SOLČAVA 16 | 3335 | SOLČAVA | 78412447 |  |  |  |  | 178
OBČINA SVETA ANA - REŽIJSKI OBRAT | SV. ANA V SLOV. GORICAH 17 | 2233 | SV. ANA V SLOV. GORICAH | 59385081 |  |  |  |  | 204
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH - REŽIJSKI OBRAT | MARIBORSKA CESTA1 | 2235 | SV. TROJICA V SLOV. GORICAH | 58878734 |  |  |  |  | 194
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH - REŽIJSKI OBRAT | JUROVSKI DOL 70 B | 2223 | JUROVSKI DOL | 58481435 |  |  |  |  | 206
OBČINA TIŠINA - REŽIJSKI OBRAT | TIŠINA 4 | 9251 | TIŠINA | 43730361 |  |  |  |  | 73
OBČINA VELIKA POLANA - REŽIJSKI OBRAT | VELIKA POLANA 111 | 9225 | VELIKA POLANA | 35407727 |  |  |  |  | 124
OBČINA VELIKE LAŠČE - REŽIJSKI OBRAT | LEVSTIKOV TRG 1 | 1315 | VELIKE LAŠČE | 54849799 |  |  |  |  | 191
OBČINA ZREČE - REŽIJSKI OBRAT | CESTA NA ROGLO 13 B | 3214 | ZREČE | 35536519 | Štefan Posilovič | 03/757 17 03, 041 763 609 | 03/579 62 498 | stefan.posilovic@zrece.eu | 74
OBČINA ŽELEZNIKI - REŽIJSKI OBRAT | ČEŠNJICA 48 | 4228 | ŽELEZNIKI | 59920327 | Marko Demšar | 04 50 00 000 | 04 50 00 020 | marko.demsar@obcina.zelezniki.si | 81
OBČINA ŽIRI - REŽIJSKI OBRAT | LOŠKA CESTA 1 | 4226 | ŽIRI | 69533768 | ANDREJ POLJANŠEK, Franci Kranjc | 04-505-0700 | 04-510-5444 | obcina.ziri@obcina.ziri.si | 35
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA D.O.O. | CELJSKA CESTA 12 | 3250 | ROGAŠKA SLATINA | 43438806 | mag. Franc Berk | 03-8121-419; 041 525 901 | 03-8121-415 | franc.berk@okp.si | 32
PINDŽA, JAVNO KOMUNALNO IN GOSTINSKO PODJETJE, D.O.O. | GORNJI PETROVCI 31 D | 9203 | PETROVCI | 96765089 | Anita Zakoč | 02 556 90 08 | 02 556 90 01 |  | 142
PÜNGRAD JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | BODONCI 127 A | 9265 | BODONCI | 71583475 | Anton Lang | 02 549 60 26 | 02 549 60 27 | pungrad@siol.net | 114
SIM TRGOVSKO IN TURISTIČNO PODJETJE RADENCI D.O.O. | PANONSKA CESTA 29 | 9252 | RADENCI | 81710500 | Zlatko Mir | 02/520 37 59 ali 051/393 206 | 02/520 37 54 | info@simradenci.si | 76
VARAŠ DRUŽBA ZA KOMUNALNE STORITVE D.O.O. | ULICA ŠTEFANA KOVAČA 73 | 9224 | TURNIŠČE | 97308285 |  |  |  |  | 195
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. | CESTA 25. JUNIJA 1 B | 5000 | NOVA GORICA | 91503027 | Darja Rijavec | 05 33 91 100 | 05 33 91 128 | darja.rijavec@vik-ng.si | 43
VODOVOD-KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O. (CELJE) | LAVA 2 A | 3000 | CELJE | 45804109 | Marko Planinšek, univ.dipl.inž.gradb. | 03 42 50 314 | 03 42 50 310 | marko.planinsek@vo-ka-celje.si | 31
VZDRŽEVANJE IN GRADNJE, JAVNO PODJETJE KIDRIČEVO | ULICA BORISA KRAIGHERJA 25 | 2325 | KIDRIČEVO | 26675714 | Andrej Intihar | 02/7990625; 041/326943 |  | andrej.intihar@kidricevo.si | 201
WTE WASSERTECHNIK GMBH PODRUŽNICA KRANJSKA GORA | KOLODVORSKA ULICA 1 B | 4280 | KRANJSKA GORA | 57713596 | g. Bizjak Robert | 04 588 50 70 | 04 588 50 71 | info@cd-shw.si | 108